重 庆 市 水 利 局

渝水许可〔2016〕41号

重庆市水利局

关于重庆市寸滩水厂一期工程

涉河建设方案的批复

江北区农委：

你委《关于转报审批重庆市寸滩水厂一期工程涉河建设方案及防洪评价报告的请示》（江北农文〔2015〕123号）及相关资料收悉。我局对《重庆市寸滩水厂一期工程涉河建设方案及防洪评价报告（送审稿）》进行了专家评审。工程评价报告编制单位长江委长江上游水文水资源勘测局和主体设计单位中国市政工程中南设计研究院，向我局报送了根据专家意见修改的《重庆市寸滩水厂一期工程涉河建设方案及防洪评价报告（报批稿）》，并通过复核。根据河道管理有关规定和评审意见，现批复如下：

一、为满足区域供水需要，促进区域经济社会发展，鉴于该项目已获得市发改委开展前期工作的函和市规划局的选址意见书，我局同意项目业主重庆中法水务投资有限公司按照以下批复实施该项目涉河部分工程。

二、我局同意《重庆市寸滩水厂一期工程涉河建设方案及防洪评价报告（报批稿）》推荐的工程涉河建设方案。

拟建工程位于长江江北区寸滩河段左岸溉澜溪人头山，下距大佛寺长江大桥约0.7km，厂区设计洪水标准100年一遇，涉河部分为取水工程取水头部和引水管道。取水头部采用嵌岩式，尺寸为13.44×2.47×3.20m，顶部高程156.20m（56黄海高程系，下同），底部高程153.00m，正面设置格栅拦渣。引水管道采用2根D1600管，总长573m，引水管中心标高155.10m，均埋设于河床下，前段160m为水下开挖沉管、混凝土包管段，埋深0.2～9.5m，后段413m隧洞上部为拱形，净空尺寸4.9m×3.9m，埋深10～85m。

工程涉河建设物特征参数及控制坐标见附件。

三、有关要求

（一）工程后方平场若不能同期实施，下阶段设计应完善施工弃渣临时堆放方案，保证行洪安全；运行期应加强观测，避免取水头部淤积以及埋管段局部埋深较小部位冲刷影响运行安全。

（二）项目业主应妥善处理好工程所涉通航等第三方权益，并按照法律法规规定办理其他相关手续。

（三）你委应督促建设单位在工程开工前，委托有测绘资质的单位施放工程控制坐标；在工程建设中，接受你委对工程涉河事项的核查；在工程竣工后，向你委提出验收申请，你委组织涉河事项专项验收，验收合格后工程方可投入使用。

（四）你委负责对工程涉河事项进行现场监督。你委应督促建设单位在工程开工前将施工设计文件和施工度汛方案报你委备案；在施工时严格按照批复方案实施，加强河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣；施工完成后，及时清除河道管理范围内施工临时设施及遗弃物。

（五）该建设项目自本行政许可决定签发之日起两年内未开工建设的，本行政许可决定自行失效；期满后若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有重大变更的，应按规定重新向你委办理许可手续。

附件：重庆市寸滩水厂一期工程涉河建设物特征参数及控制坐标表

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh31MiXwKiTvLC=sUiftLh3vKiPyNBfyLr56JR=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmr4MzTvLjLwNB0ALCMFKSP4NTLsNDUFQRz4PSjxPSABMycFPzY8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOsOkx56P6a+InaHxLCD1naLzLaqEOB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT90siG6LqPx56=966VOB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOq6VrNx4p7qROB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6V1Lerx56=966VOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLSDxPyEEMS=3LC=zQSL4OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLSXsLCPsLSffLCj5MSX5LiTfHBiJrayj0KS=sMeTz8qGpcWBs+6N7ba2JSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiDvKiT0KiPtLS=0OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3wLBz1LBzzPhz2Qh0CNB0FMyvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEUyYTogclEMQCT9LCvuUWMkRlE1XT0DMS3MBiwSYVErPWQWZFkiZEAgY1T9na501iORr5F+OB8SYVErPWQWZFkiZEAgY1T9OEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB30LC=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiTvLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9SELvcDwSLTMRUVQJUFkBQEIVRkUSUUoJTSAFUUISLGQLTyAzQEEvSkMUaDQkUUIDTSAFbUHxYDIjLFwCTUcjRkIEQkIURD4NTUQBREDwSmgRLT4JVVoNQUUUUjMQaDYVTUTwQEQXZDcRQTYTTV0jS0YqRjITUSEDSSEvczQQbFEWQ0IFU1wnS1MsTjgOVFQNUUgNL0DwQkoRQkoRUUUjQUEUbDUVQ2ABVkUZLz0HZD8RQUX0UEYRVlPvLWEQUDoNYVwJZEItX2ckQST1TkgrSkYFaCMDTWANXVsEdUQXbEMYUSEFXSMnQVUqQj8QaVQOUlsJPkQULTMhUFwzU1zwb1ErbEURUkoNTVrwREETQkYRUT3yYC=vLUkqYDINUlw3VkQVVkXySSEYUEoxQEEvSkUqaCMRUTYZTjYZTkUUcDUQUyUyXyErQVIWMT0iaWguVVrwMEDybDISZzotUFwZP0EVaD4QU2QOUC=wRkHxVj4QUDIHTSENdEHwSjoYZj4EUUUVPzQQbDIUUkYBTUQRREQqQjUQLDovUUUzP0nwQjUgdSktYDgrSFPvRWkhQ18xTzYFPkUrRkAYLUIQUDgNLFMsMVEkU0oYYEUqckY5YFoiUD05SkgNaj4pY2kDTW=1UzQRcz8GVj4UajIvTkQNMUUrPkAiLkk2TzcMdkoEcEMkUWgrSkYJLUcsVl8TUVvyRyMBRELvVkEiUz3wXzU3aUMVSSASaG=0XlsNZj0pPmMVQ0IzQEEubkQtaEUWUlwWUFoRbFMSNTwNVDI1U0cjcUIpUkUMUjzzYCAFR0MUZCAgQzY0XTYNZFQpSl4ORFLwSjQNRD0UbFwVZjosUzcNbkcFbGMjLTYXUUUrQTQQbDIUUTYCXmoRRVEqLToSQ1QNTkUFREETQkYZQVfyUUQVSkIGSiMTaTYBYVz4QUHvYD0MaVc2VjUnPj4qdCUORFgNTWoQdEQrSSAMUSEvSjQJTFEsb2cDTWAOTjTwLkcTRjcjQz30S0cvZlIXYCIZQyEyXjcQc0UsdFoMakE2VVoNPlQVZ2oSaj4NTUgjREETQkYZQUHyUUUZPlPvLTkKdkIBYCIZTkcUTkcUZjIyQEEvP0MFaCMZQTYZT0UzL0cURjMUUkYITUgjTkHvSjQiLFQBUUYVQ0EtYD4RLDotViMJP0nvUjcQaDYpTjUJL0cUcDwjLVwCTVsFREDvMSMhLEICTUYrRjQQbDwjLVwCTVwFUkMEQiMVUVQDTSMNREEVQkYRZznyUEUJP0nxYGkQaVQFTlsJTkjvTjIZLVwJTyMjVkEqRkIVUVgBYC=wREDvSmoRLDYRUkUZP1PvLToDTWACViH4dUEsYDYRUTYZT0QNQEnvLTMQaVQ1X1sJakIUUjIWUVs5TlsFRkDvLTIOQVQBSUYVZ0IXYDYQZSjyUUUZSkEULTQQUjYBYCARTkcUbDwhLWAJQEEva1QsSj8QUjYFTlsJTkEUTl4WUUYBUCIjSkjwYGkiLikTUEgvVEoHQjkTdj4RXS=4ZlEpVl0NLmM2ViMJcUkrViMLLGQyTUb4cD4VRmcNUWASTkgILDQQbFsUP2QITyIRQj8VQiUOUSUwVSMnckjvMSISREE3ViHwU0cXYGohZzYxX0YZVFEUMCUMQFwEVSMqMUEpUkARLEHySCEAdkQEcDgZZ2PwUEQZXT3xSjkDTWAqTzUEbkEqcFsRL0IEYFwZSkopX2cYLWA4UCEEMUYpaEEQUkExXyAvdkYHbEATRDXvUDc3a1DxbDgWQzoCYUQrcFDxVWkgQVgBU0cvaD0DLD4CZSAzSELvcEIUMTUIQT4FUVwRRkIqaDQQUkIFSELvcDwSLCz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQCkmVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkDMWoCPzDqSTMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMBZD4WRlkYUDDzSzQmMUopYFwMaUInSkQZaT3xSWcMZjDwVkQBaT8TRlgZXTMCPWM2c1cmSDkMRTkCSVEAQDEmQTMAYz0BPRs2czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2RWoEUT0BRTcALUUEPWc2SFQsaFwjLEIrXyIzLFHyPWgCdjEJPlcNUjIAVT0AZz4OSTHzVDQTQSAMUDk3SloAdT0DVWoNQl8XQEQELz0TRWgNZjE4STQYdj4Fa2cSUDUPSTDvQzDwUTUAc2cGXiIZaVEWSlwMTkU2QWcYQEYQTTwDPWorb0kDaFkvM1wnXWorbmEQdDUpPUEBYz4VPjEuSTMkU2gmS1EicWUWQmM5QTwMPVsGPSEUQTImczMQLCQ2Y0n3czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEDY0jvPT0IQzoAazcBPT8TJzLyRWIARFEWTCQjPTIFQSU3SSg0dSI0YF4JNVTzZikhcGkxYlYsdTQxdlINYlktdCg3Q10IUFYJQSf1dB8QYGojLGAHRWP2aDb0aBsEc1oDMlsYa0TqbGj1Z2P3ZDwmaF4KXzo5XkMVSiIhMCMJSlgnUSMoR2H3bl0sZFkCX0grTEYLdjEAZ1ckLjYwYTYJbR8kQGoDaloiXkUrMUgZNVQ4TlQsVDIBVjEmSTIAPTcpY1UMc1ckPWcQPUkDUkHvYjIDZ2cNdjDwazQOYz0YVWYgREHvXzQucjw5QWcLZkTwSFoUdTwpVSYOUEDvSWj4ZkkWLWoLLj44XjL4LlEWUiMRQ0Y5XSMRclMCMVoiaWc2QDEYQEYRLEABPUUDPWclM1cDPikBYz4VREMUQVQpPiABY1cxPlcEQjIQXzQBPUkIR2cYPjIQUTgAc0kGPzMyQzEQUTYBcz0HPlcubjImQTUAVTjyP1cMQTImY2IBYzUFPkEiQDIQVTkKc0kBPkEURDE2QTcCP2MGPUEUQjI2STMBY1cxPlcEQjIQXzQAc0kIR2cYPjIQUTgAc1cGP1kyQzEQTTImZlMKPWcEQzMobzcATUEBY1oiUTEmRWcDc0kDUkHvUDEQRB8BPUU2PWcIPjEDPT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPlcQPSYAdGggcWknRWoNViIuXycjP0D0dUAvK2UTTzM0YGQXQCgwUTMoXlwGalsrQUM1ZC=uMFMvLEPwQDvvLj45Q1g2LigkL0cCVkYpP2kiP0MvUlEILyMTLD45SCAHZyQYTDP3K1Mya0n3bSQ5bF4zc1PvXzPzQW=vXSAONUU3K2YRdF0yMTPwVC=3Pk=1c103TDzzcWDvcUcGTz0ZYGMHSCIgTh8gQVMBZT32UDcBdmoCPmoARTIAUDEwSTMMdDYDPUMBYz4VPjEMSTLyVmAZVFQEVkgNblQGNWcMTWM2P0EYQEYQTTcDPToDUFcIQDEQTGMMPVsGPkMySzE2RVEBTTE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTUmVTIjLDUrQjEoZxrwK2=yQTwATlstSGPyT0DyTUn1Y0Xvbyj1TSAUMyQXKz83SGYGajgMYF0qTTUxVSgxNDP0Zl42PzoFMUIJYUg2VWLwUFoARjQ1ZloOZh8IXyUSUFHuPiQmXmTqdUARdEA1X2AmcSkzT1UjXUMLTDwzaTslc14xP1EPajQRSUQQYlktMV0iX1MCZToOX1sRZko5XyIpazYhMFUESFIPdDsoaGb8OSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiDyMi=7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3KiHtLB3zLyfnLyKNtxj7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4RLFwGSzQrZGEmP2EATFMAPTEAPTEIPTEAPTMAPTkCPTEAPTEmRTEAYzECPVcIPzEmSTQAc0=3PTEAQB8ATB7uPTEAPR7uNDDuczPuKx7uKx82PTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEASWcAPUomPTEsTTEAdjEAPR82PWoAPTE5SWcAdkomPWosTTE5djEAdh82Pl0APTIsSWcBaUomPl0sTTIsdjEBaR82P0oAPTMZSWcCVkomP0osTTMZdjECVh82QD0APTQMSWcDSUomQD0sTTQMdjEDSR82QB8APTPuSWcDK0omQB8sTTPudjEDKx85STEAQD0ASWoMPUopSTEsUD0AdjQMPR85SWoAQD05SWoMdkopSWosUD05djQMdh85Sl0AQD4sSWoNaUopSl0sUD4sdjQNaR85S0oAQD8ZSWoOVkopS0osUD8ZdjQOVh85TD0AQEAMSWoPSUopTD0sUEAMdjQPSR85TB8AQE=uSWoPK0opTB8sUE=udjQPKx7xVTEAQ0kASSIYPUosVTEsU0kAdjcYPR7xVWoAQ0k5SSIYdkosVWosU0k5djcYdh7xVl0AQ0osSSIZaUosVl0sU0osdjcZaR7xXUoAQ1EZSSIgVkosXUosU1EZdjcgVh7xXj0AQ1IMSSIhSUosXj0sU1IMdjchSR7xXh8AQ1HuSSIhK0osXh8sU1HudjchKx70ZzEARlsASSUqPUovZzEsVlsAdjoqPR70Z2oARls5SSUqdkovZ2osVls5djoqdh70aF0ARlwsSSUraUovaF0sVlwsdjoraR70aUoARl0ZSSUsVkovaUosVl0ZdjosVh70aj0ARl4MSSUtSUovaj0sVl4MdjotSR70ah8ARl3uSSUtK0ovah8sVl3udjotKx73czEASWcASSg2PUoyczEsX2cAdj02PR73c2oASWc5SSg2dkoyc2osX2c5dj02dh73dF0ASWgsSSg3aUoydF0sX2gsdj03aR73dUoASWkZSSg4VkoydUosX2kZdj04Vh73dj0ASWoMSSg5SUoydj0sX2oMdj05SR73dh8ASWnuSSg5K0oydh8sX2nudj05Kx7uNDEATCgASR73PUo1NDEsYigAdk=3PR7uNGoATCg5SR73dko1NGosYig5dk=3dh7uNV0ATCksSR74aUo1NV0sYiksdk=4aR7uJ0oATBsZSR7qVko1J0osYhsZdk=qVh7uKz0ATB8MSR7uSUo1Kz0sYh8Mdk=uSR7uKx8ATB7uSR7uK0o1Kx8sYh7udk=uKx84RCUBPTUAPTIAPTwAPTEAPTMwPTsuPTEAZh8ATCgJRDUoc18MQzQCPj0wVDomcyMpNSTqPzwGZyYjSyMTZGj1cjIVLzkpTDkiS0AIQT8KRDUsdSUMZTj1cTo3UygsdWAicUgLdj8gajUsdmAqLlIHUzgwYjQrcUn3cUT3YjwjRDUwLFEMaCP1b1jwdDEWUCYUcV4KL2Q4YycxUUoTYCE3cjEZL1MwLTsFR1YPbmUBRFMzdkgjYWogQTgGQ2kkUmINcSMYSVYJTyA0VDwpMiIiRFTxM1MsLjwVaUYLTCE4QxskdGI0Q1H3b0oBbFMvdSgkPmg3aDoGKzMoLEjvUloSbVLxMWAZMSfvbV31YyYLTFcvUGIMMWUnSEY0RFEicSgEckQLX1UvRFrvM0kkcSMnPR8HPSI3LUnqZlE2PUg4RFoydBsLK1gYNFMZQiPxcjbqTEALTWM1QiUoMCYzTDIyMlPyclTwUGItXTTqSmcwKx74cVwLck=2S0ENMVgObyfyYCYscTgHa134Kz0OYEjqZVD0TCT3bTglKzMYLC=wLW=4KzM1ZzXxLGIqdjUlY0EyY1Q4RSD2PykYRFwuRyIVXUEjVmcoVij4SlcEUWDzLCQDRFsQTFkPNTUZPmgoQTIWZyQGQWMuSGQoVkovajoZbDItPh8raEgGTFokXlcSSTL4LRsMNCYOcUYuZzcBP1MuSlEVQ1gNLWABSEEoUVsVVGczYEIOZEgmcGAKQjIFY0jwRTYIRTo2YFIoTUMwLiUjNVP2VCAqUCETLmIlTVwVLDM0bDcCRjfxaSAIaGYiLEIkYUjxMjbwQjT3JzkCaToVYTDzVjkSS1UOcDD4U1YBaUcWdSA0RVorVl0SQSLxaDYJcyXuY0YsZ2MtTlMVYV7zXmA3S1wAc2bwazcYUlM3VUoiT0YCcWkORi=2QCAuZ1wSb2QlNTUUQWYqLTMVVWEqRz74SzcNLWDwRjUDUT8kb0QSXj0PaGkvUiUmbl7vUy=4dlgQT1QgMkMsQlE4bjM2Z10tVlgqLGAwU0kPNV8sP1EHRWTwUVz1Xz0AT1IWYkAFLWb4cGU2L1EVSEUyPykiZV8xZmENMV0CYTf1LlwERkEZbVMgT1wFcyUKPjMUSCcxZ1D0YCbyVFEYS14nJ2UoNTX3Ymk4Z14QT0PxdUUSa2MNPjIwUV8DaEXvbj8gX0YPVF0TRFwZLWECND0IM0UDMDkGZmUTTmQ2RyE4MiQQdF0MVjYucyEWbEMyXl4FbGgFPlIUUVIqa1IwQGATbU=wRUn0VjoUdkgYQlr3cWYwZmgQVT0TR0MrS0kTX1ILZ1wBTzQ3UVYuVTcjbFPuSj4PRCICLDcAK0EKcyEqcyETTjopSFIKbyITNUEhakUhUkElTEYPPjsWYE=uLTYLUEHzTDsqbyQqTUMtZkESUyH0XjM5XycZXlwIblMLRyYQLzMyTmgJLkEySCEMYCAJcCUyaVPvR0D4dTDyRjknSiEYaVP0ZmgTLGIFc1UZMScqZj3uNGUjSSgET0cWVV0EVDYhZDDqYTQSZykZU1H4U13zKzcAMVj0SDUwcFsFZyX4REIzUiLwRTI5PmYuYVcKYBs5NGL3MEYWM0QWNWT1bmcwbTv4YkgpUTz1M0X2bzI5UR72REL1YFUxU2UVYCMWTj8ObFIpdR7za1v4TFPvciMtRkgwZWUyM1kHSVsZXjgpRkTwc1EnRVIYMzsTbWIOYGgSJ0IKUiMucDkUU2YIdT8jUCAJazUnUT4KTFc4XykIXzMLRmYkbjMEblUJTkcGPUUzXUEQbFgCaFEoZz4SUkIEYWgKSV71LTQYTiAMMGcTYCkgZzsmaCH0UVowPTIJbh7vZmkEbzkBdCEAMTYEaiUNTFk3MGIWQ0kSS1gtSz33Tj0WTDUJPjUVc1wXZiYxRUIQVjYBUWXwdSkjSF0NZDYAbVsvX2YjMyLxXjs4SVEEJzj0QSgQRDo1SmAIThs0VjHyT1r1LV8jMlYoKxsCaFspamYiVScFNCYCQ18BTDsQNEoEVUbyQGg3MUcYPl0wRDgBSjMTPUYJQWEqc1svRUTyRlYYb2khZzUJRVcZR2cNTjEmZzsgTCUEVkE2TUEnZl8FXSgSaiYtSkD2QUP4XzsWPjMXSTUVREc2SUPxUVf0T2MMb1o4QV8FSVcBPygKYRsWZF8TXlMZQTLxamb0RVssZUILbDkuZjImL0MRLj83XToqQkUQaCY1blU1cVc3aj4NMSc5QT4wU1H4LUoKTzUBYVspRVYqLTYVRjIyTzQqVTkxTUcrYjIra0M4XjMBZkMqNGE2KyglZjrxdDkMNTovLUUSc2IJSlYrR1cNQGULc0kIQGUSYykpUmEsKzIjQTwRaVIJXlwNXzEXZUorYlsIUDETcFEuNSksTlQRXVYsZ2X2X0oSMGcVPzn2LFcKVWQ1T2QLcVP2a0YyMkEzQkP3Y0cETFcRVlQ0djosaVEEUUQpPTsEYxsGPUkTXV03bkkqMWgJZ1kub0IhP1UMXUcscmIqUVwAVmMvNGUTVGoDT2MtaGo0YDP4cGoOSGYVZWEVMlkAZkkMZ0EnQiY4Rl4VSTsIajMKcEMtLVoDQSkNPiIuVSf1c2USUzEJQEP2cV8hR0XuQjoxSFUJYUbvL2AtcjIIb1EKdl8SaGQ0RT8ULik2djoHcScCQV0hP1I3b2QqZVQVLWAJYEIZTz8uLCQZMGoLJ0c3b2AqRUg0Ylw0TGAoMlsudkj3bVYRSV4KcSMHY2AKZVYvQiElK1IsNGYHY0QOXlIudF05TEooRD80Q1L4XVTvaj0mKycyYiP3LVkRPlY2ZjsrVF03cmgKU2DwXknzZzIlUznvYEMgUSE4ZVInU1MndjkzcSQSUFsUJ2EyXz8ncEDvJ1w2T1kCTScESycEb1wNTmEzY2UDNT8TPRrwREUBVVgoQDUOZCbxbUIsMmUWaDoJYEf3MjUFZToJZUk0XUoZbTkyRlc0aVsqRSM4Mlk1cjEqLVUZQTMSTEIuczoibDD0cWPxZyYKPUTwXTD1QEggTlkJZUQIaUEnXiE3aV8wRjoXXlg4SkI3bBsrbjQxbFIISl3xQDbwZSAEZGEtbEXvUDwobSUgVjIkPjQqSkMmXyEwUDggXl3vP18YSDY2dFcrbkoFK0cQRT0RSjYYZDPuPmgjMEcjTiASblEULWUHP0EgQUgXZxsja0UCczssX1kUNGorTlUSdDbudl0Xdj8ZcWkma0QoLVfzUlgPSzowSkkyaGcEREEmYmk2L2kgQykKMjnqSToCZVEXUlzyUzM1TikpZFsrPVoMZ182VEknaFEnVkEmT1cqaFICdCQRcSUUbCQlc2j4NWcQLyEBYWIsbF8gYSUiMEkQajY0TUYLbTgONCM5P1fybFEVQ2IKZUgNQDb0XjcobGITRWYtZWgjUmkGLSHuURsTSz8OVTIQVWgSTGcRQz33TiAJNTsqXyEjNTIsYSHudlkRU0TxNTU4byP0RlYvP0ElSiYgLET1TVjvNR8nRjryM2M2aSUVdUIubzwGQkILQGjxTlQXLTwrQSP0SV4wZkoJYTcBLToDQUIZVlf3b1csLmDqS1bwZ1gFR0clbV4JPlItViksPl42a1vqcVggVWcobBrwXScsZykUUiUEdT44MEUkcUAQPmICL0kNcWURUTIFMEY4UU=uZDQvTWgmZVUuRmQBREIIUz8SbEM4QFkPbTQxc1nxYWIuRl0ZS1b1KyEudEjyQDb3b2cuLSYEM1gDZFcMLVsFP2QUTigZZloVUzssTFoyZFL0LVw5Qlc1czr4MDogLmM5MmkxSz0KSScFLFciZjYrczEoUFYpbTYpTUI3TGoYUCMuRyI0ajv0NDQmNWM5YF71SkILSFshVG=4RUn0NFvqMUkGb1QlbUcmcDEHYGfzUCglNVHzZij4UWUIY1kEaBsKSmoTcVs5NVoIUWoFamgYVCMFPj3yb0=2SCcEZFI3MTcUZkn3Ti=4aVMAQUEpVF4BSzguSzYRbmUoMCYIaiUgRVf1S0oPNVb2UmknSznyclv1bV8ucCAFUjsPQycHX0LzXWEHT10TYUAWXkorL2X2VTU4bmU0RWMndVQFUVXqVkoMTVMNVFPxRCEiTTvwLEPvcTcTdh84QjfudDUrLzr4YjMLJxsYPT8rdlLyYF8zSmAGbT8obUQUJ1IgRiD0ZmUTXkEBdCADTF43REMGVkkWVTsyU1wVcEMXckYRT2=wQiU3bFoRQlQ3SzorLGQkQjMVazItRFoiRCg5b0YITj4UUT0SRGE0Ul0jMkkpSjIZLSAXVSIqa0Urb1InTlLwTUMSc1bxcyMETh8BUlgPQEIraUcQdEcjbGkTKygEVWomUFUnSjI4ciUYQDsrMDktUjQEQ2MWQjbzVCc2cFzyYFw4Z0EgPj4DMWoVZyk4PWMmdlgRUV8QTVwXREAFQiANViEhMkYnZmgjdkUrVWgDaCjzSjguTmgqMFf0U2EIUD8BUV8WSVgNPjopSVEwQmoUbEclTWcXazsuUVgTUWgoR0kYQzo2azgASUb2P0oGSSEEURsvRkkUMSUuVFoILDf2SlgIcmEBLScITjMhK2cYYkf1ZDwrdEoDUUoZVhruSmkkdUEYVDQORmAmXTkwK0kYQWgULVHuUjwjZEcKUjQQXkkwQWUwNT0gaVEGRED3YykCTTYwRjMFMDwWQkUDdTYBZCUJcUQzXz4Pa0U1ajgjJ2kNSWQjVjo5SCkESUYSRSYLb0EQJz4ALFT0QVI2YzYtXVwIVVE3Y1gJcVgYQ1MmZB8HRl8uNEkQYVMRZjI2QVswbDYMNEEIZGM0Rz0RM1f3b1cIVVb1XykJPUUxaj4JazQiY0EmTEMJVDIVQ1MxUl8yaT4VYDUmXmXvUjDuMETvYmQQXSgzPz4DdFULQFcUT1gsRVU2TEIOK2kAdGM3QSUTPzUWch8RLWfxQzr0QzTzPWQGSEkSSWgiLjUlbWIUVUcpRSg5dDj2YkAYTjsWUjnucDoMLUQYLT8XR0LqPTYtS0QJUTI2RmATPz4SY0gFZlTuNUgjTDYuZ1gOZlYyYEIGSl4DS2bqdT7xYF8iciMFZCgETjruNCQMPkIEUVULdk=3VTMOViIIUEYvQEQvTCEGQl4DQ2LwZVwPYl8HMDcnQFwtUDgCbFoiSyDwRlwxZEMjRyEVZTkGSVwIazoNbCElZ2gnQmUQdkcVYDMLPjYCYyQIUFMGUUcUUFHvYjIlakfqdmoLNF7vVCgAMFcRUiUrRUMJYD4VREYXKyUqQDnzaEbqazYzLTYSS2USREkxQFwXSGksQmfvUzP0Z1oZaFwVUUoSZzf3MFHvZToEQSgoUF0uMFwoYDMUbDQZYWciUzb2bTgoVGLyU1IIUlMqYV4RQWcBVmEWQ0YYdiAGU1MYRGLwczsuQVsXM1r0SiH0a1oKSyUXaDE3UDMgdFU0bjgUYDXyUmEOVlgGLEUmM2MqYjIEQj4VNWAnQVkuQF0KZDv4TSARUx7uU0YNbBsBMmX3cygJY1kWS2kVcFb1RTYMaTUEZTDxSGgQVSYrPWgocWERLWAzUlIqSjHqX1kYUSANPlgCLTkPaT4RQEUEQBryZUUtdkcZQ1DzTjg3VUE2RGcWUkIVViPzZF8XdCAZRTgoZ1wGSWgBSFPvP1wFRiULbyPuXz8GbUQRLTosYTsEVWErXjQ2bCACVUgQJ10YRScFL2QOZ1wNSFUgR2gGQEA4NSMoaEcTZBsvVF3qP0oBQzTxVSAwa2gSTUgIQSQQdmMIT1gtLEMZa1vxVSUYaz4BaVwHQSESa1cSa2g5UkMBUFUwRUYIVCUuQmn0LDEWbEoZPmQPdV8SUyEwSjb3TmgXQ2EhRzMDKzn3MWA5RiYFaz8vLz8ZMTYuY0I3RyggVjU2U2TwVUo1K0n1YRsFaFDwLEQ0c2kKYlECQkYtS1gSYSUILjMwZ1E1NEHxMR7uVSgoYl8RS2oGZWclQloYclkudUkZUCEGZ1LqJzcmaFwuTSENPjgHaT0tTFUqVCj4Z1gRS1UkVGMqVDYqQmUrZmAoRFIuYyAiSUoVPz8uMVwFcjYUZDYPRToGLEIgVFH1bVIuSUkUXlsuVDstQjMCdFUsR18IMmAkax8rQmACdUUuXmbvQzERaDoHblEEcUABQ2M2RjcZVSEwbEgBTj8EQGENVlMSQEHzbVgzT0UYSmURLDIYSiPzZFQIVCgEUGIIbCATR1MsZSMnRTwUUjEQSjj0a2YqYCkgUUP4TlE1QzwwcRs2UR82RV74LB8EUkUPQTwmTjkVcmIOalQHTWYldFUgdkUvSlP1QlkEcFUvP18mXjg0VR8wRFEuX2YwayLuRVc1PUXuQWIUSyYXa0L3UjEvSTMFa0n3TjMFQ2MQUT0YZVQ2R1YBPWMTQV0MTlYKRUI2VF70STr2Zj72KyYuYlYFVGk0XjUBRDIHaVMSZGEDaUk3MCMVbVYwUjoAQFwpNCcwQjTwUWMsZDwEVCczSFEGRT4hR2=4YzsPdTcoYWAnMkIyMUoWLT4LYGbqSGQlRjEtRmU3TzUObmLubGAjcFURUGkIdWQnTmIGUDUscFQFaT0CdmEkcWMAcC=wSEQlR2cGLCkUYGoZQDQ0T2cDYyYncCDvTjUAPSb7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJOEMoYz4gcGUxYUQ4bFT9LSvuT1kmSlEzcWIkUGkvYS3MBiwSZVctUGkvYS3vOB8SZVctUGkvYS3MBiwOYlYrZV4kUF8TbmUkOiD7Kz8lYlwoalUTa0QxcVT9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOivuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9LCvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9XSUhXlDvNCf3NVX2YSIjXST1YiciLCHvMVTvYijxXVT7Kz0jMS3MBiwPbl8eQlwgYy3wOB8Pbl8eQlwgYy3MBiwIaVEmYUQxXV4ySV8jYS3wOB8IaVEmYUQxXV4ySV8jYS3MBiwSYVErT1UxZVErOmUDdCAGbkUPYmjyUl41ZCICRUQpMGAESi0zRh70YVwma0c5YD0ZbygFVDshRDH2aRsLXVsoLUIQbUkSNSYOc1MAOB8SYVErT1UxZVErOfzJOEAxZV4zT1UzOi=7K0AxZV4zT1UzOfzJOFIHXV4jU2IocFT9LSvuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC3wLiLzMSX2NCvub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJOEMoYz4gcGUxYUQ4bFT9OB8SZVcNXWQ0blUTdWAkOfzJOEMoY14TdWAkOivuT1kmakQ4bFT9CPn7S1YlaFktYUQuUGI0YS37Kz8lYlwoalUTa0QxcVT9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

重庆市水利局

2016年4月15日

- 附件

- 重庆市寸滩水厂一期工程

- 涉河建设物特征参数及控制坐标表

特征参数表

| 涉河 建筑物类别 | 特征参数名称 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水头部 | 头部数量 | 座 | 1 |  |
|  | 取水能力 | 万m3/d | 45 |  |
|  | 设计流量 | m3/s | 5.47 |  |
|  | 尺寸 | m | 13.44×2.47×3.20 |  |
|  | 引水管中心标高 | m | 155.10 |  |
|  | 97%保证率枯水位 | m | 157.31 |  |
|  | 底部标高 |  | 153.00 |  |
|  | 顶部标高 |  | 156.20 |  |
| 自流引水管 | 总长 | m | 573 |  |
|  | 根数 | 根 | 2 |  |
|  | 尺寸 |  | D1600 |  |
| 开挖沉管 | 总长 | m | 160 |  |
|  | 根数 | 根 | 2 |  |
|  | 尺寸 |  | D1600 |  |
| 隧洞 | 长 | m | 413 |  |
|  | 上部 | m | 4.9×1.9 | 拱型 |
|  | 下部 | m | 4.9×2.0 | 矩形 |
| 取水泵房 | 设计标准 | % | 1.0 |  |
|  | 100年一遇水位 | m | 192.17 |  |
|  | 形式 |  | 圆形，深井式 |  |
|  | 内径 | m | 22.5 |  |
|  | 泵房底标高 | m | 152.10 |  |
|  | 地面标高 | m | 226 |  |

控制坐标表

| 控制点 | 重庆独立坐标系 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| A | 73400.890 | 65058.905 | 取水头部角点 |
| B | 73408.038 | 65059.447 |  |
| C | 73406.999 | 65061.709 |  |
| D | 73413.109 | 65064.513 |  |
| E | 73411.082 | 65060.871 |  |
| F | 73404.973 | 65058.067 |  |
| G | 73414.140 | 65055.741 | 取水管中间点(沉管起点) |
| H | 73505.201 | 64932.672 | 取水管中间点(沉管段与隧道分界点) |
| I | 73651.452 | 64741.850 | 取水管中间点(隧道段) |
| J | 73762.496 | 64596.965 | 取水泵房中间点 |

抄送：重庆市河道管理站，重庆中法水务投资有限公司，长江委长江上游

水文水资源勘测局，中国市政工程中南设计研究院。

重庆市水利局办公室                         2016年4月15日印发