重 庆 市 水 利 局

渝水许可〔2017〕35号

重庆市水利局关于

重庆市彭水县长湖水电站涉河建设方案的批复

彭水县水务局：

你局彭水苗族土家族自治县水务局《关于审批重庆市彭水县长湖水电站工程涉河建设方案及防洪评价报告的请示》（彭水水务文〔2017〕32号）收悉。我局组织专家对《重庆市彭水县长湖水电站涉河建设方案及防洪评价报告（送审稿）》进行了评审。防洪评价报告编制单位----重庆市水利电力建筑勘测设计研究院根据专家意见进行了修改，并于2017年3月3日向我局报送了《重庆市彭水县长湖水电站涉河建设方案及防洪评价报告（报批稿）》。根据河道管理有关法律法规和专家评审意见，现批复如下：

一、原则同意重庆渝坤水电开发有限公司建设重庆市彭水县长湖水电站工程项目。

工程河段防洪评价标准10年一遇洪水，大坝校核洪水标准300年一遇洪水，泄洪冲沙闸及河床式主副厂房设计洪水标准30年一遇洪水，闸后消能建筑物设计洪水标准20年一遇洪水，基本合理。

二、原则同意工程涉河建设方案

长湖水电站枢纽位于重庆市彭水县境内，是郁江干流梯级开发规划中的第4座电站。电站采用河床式开发，厂址位于郁江中上游飞水院子河段，电站水库总库容822万m3，正常蓄水位363.0m，相应库容389万m3，校核水位时过闸流量5020m3/s。电站发电引用流量为60m3/s（单台机），装机3台，总装机容量18MW。其开发任务为发电，工程水库属Ⅳ等小（1）工程，电站装机为小（1）型。本工程主要建筑物包括非溢流坝、泄洪冲沙闸、河床式主、副厂房及开关站、变电站等。涉河建筑物主要包括非溢流坝、泄洪冲沙闸、厂房等建筑物。

非溢流坝段总长76.6m，位于左岸，坝顶高程370.0m，最大坝高24.60m，由于需满足门机、储门库及主变压场等的布置要求，坝顶宽度设16.00m。右岸非溢流坝段总长17.2m，坝顶高程370.0m，最大坝高24.0m，顶宽4.50m。

泄洪冲沙闸段全长72.00m，位于河床右岸，在重力坝段和厂房坝段之间，泄洪冲沙闸共5孔，每孔净宽10.00m，泄洪冲沙闸挡水总宽度为72.00m。

厂房布置于河道左岸，厂房右岸与闸坝段相衔接，左岸与重力坝段衔接。厂房横轴线与主河床水流方向近乎垂直、纵轴线与闸坝轴线平行，主厂房下游为副厂房，厂房进水口前沿与枢纽挡水前沿齐平。主机间顺水流方向由进水室、厂房段和尾水平台段组成，长50.80m。副厂房位于主机间、安装间下游侧和左侧非溢流坝段及左侧岸坡上，长43.00m，宽6.90m。

三、有关要求

（一）你局应督促业主单位妥善处理工程涉及到的其他第三方合法水事权益。

（二）业主单位办理开工手续前，你局应督促业主单位委托有测绘放线资质的单位施放工程控制坐标。重庆市河道管理站将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核实。

（三）你局应督促业主单位加强施工期的管理，制订施工度汛方案报你局批准后实施，还应服从防汛指挥部门的统一指挥。

（四）你局应督促业主单位充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，施工完工后应及时拆除施工设施，清除弃渣等碍洪物，确保行洪安全。

（五）工程竣工后，你局应要求业主单位提出验收申请，由你局转报我局，由我局组织涉河事项验收；工程经专项验收合格后方可启用。

（六）本行政许可决定有效期为两年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未取得国家审批、核准，或者未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理许可手续。

（七）你局应加强监督管理，督促业主单位严格按照批复的内容和要求实施。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSPtLBfwMB3zMyXxKiDvLC=sUiftLh3vKiPyNBfyLr56JR=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmsCMij2PyDyQhzxNCIEKSP1LDLsPiXxMR0DLyb3MCkANCcEPyc8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOsOkx56P6a+InaHxLCD2naLyMaqEOB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT90siG6LqPx56=966VOB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOq6VrNx4p7qROB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6V1Lerx56=966VOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLSDxPyEEMS=3LC=zQSL4OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLSbsLCLsLiffLST5Lib5MSjfHBiJrayj0KS=sMeTz8qGpcWBs+6N7ba2JSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiDvKiT0KiPtLS=0OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3wLBz1LBzzPhz2Qh0CNB0FMyvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEUyYTogclEMQCT9LCvuUWMkRlE1XT0DMS3MBiwSYVErPWQWZFkiZEAgY1T9na501iSRr5F+OB8SYVErPWQWZFkiZEAgY1T9OEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB30LC=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiTvLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9SELvcDwSLTMRUVQJUFkBQEIVRkUSUUoJTSAFUUISLGQLTyAzQEEvSkMUaDQkUUIDTSAFbUHxYDIjLFwCTUcjRkIEQkIURD4NTUQBREDwSmgRLT4JVVoNQUUUUjMQaDYVTUTwQEQXZDcRQTYTTV0jS0YqRjITUSEDSSEvczQQbFEWQ0IFU1wnS1MsTjgOVFQNUUgNL0DwQkoRQkoRUUUjQUEUbDUVQ2ABVkUZLz0HZD8RQUX0UEYRVlPvLWEQUDoNYVwJZEItX2ckQST1TkgrSkYFaCMDTWANXVsEdUQXbEMYUSEFXSMnQVUqQj8QaVQOUlsJPkQULTMhUFwzU1zwb1ErbEURUkoNTVrwREETQkYRUT3yYC=vLUkqYDINUlw3VkQVVkXySSEYUEoxQEEvSkUqaCMRUTYZTjYZTkUUcDUQUyUyXyErQVIWMT0iaWguVVrwMEDybDISZzotUFwZP0EVaD4QU2QOUC=wRkHxVj4QUDIHTSENdEHwSjoYZj4EUUUVPzQQbDIUUkYBTUQRREQqQjUQLDovUUUzP0nwQjUgdSktYDgrSFPvRWkhQ18xTzYFPkUrRkAYLUIQUDgNLFMsMVEkU0oYYEUqckY5YFoiUD05SkgNaj4pY2kDTW=1UzQRcz8GVj4UajIvTkQNMUUrPkAiLkk2TzcMdkoEcEMkUWgrSkYJLUcsVl8TUVvyRyMBRELvVkEiUz3wXzU3aUMVSSASaG=0XlsNZj0pPmMVQ0IzQEEubkQtaEUWUlwWUFoRbFMSNTwNVDI1U0cjcUIpUkUMUjzzYCAFR0MUZCAgQzY0XTYNZFQpSl4ORFLwSjQNRD0UbFwVZjosUzcNbkcFbGMjLTYXUUUrQTQQbDIUUTYCXmoRRVEqLToSQ1QNTkUFREETQkYZQVfyUUQVSkIGSiMTaTYBYVz4QUHvYD0MaVc2VjUnPj4qdCUORFgNTWoQdEQrSSAMUSEvSjQJTFEsb2cDTWAOTjTwLkcTRjcjQz30S0cvZlIXYCIZQyEyXjcQc0UsdFoMakE2VVoNPlQVZ2oSaj4NTUgjREETQkYZQUHyUUUZPlPvLTkKdkIBYCIZTkcUTkcUZjIyQEEvP0MFaCMZQTYZT0UzL0cURjMUUkYITUgjTkHvSjQiLFQBUUYVQ0EtYD4RLDotViMJP0nvUjcQaDYpTjUJL0cUcDwjLVwCTVsFREDvMSMhLEICTUYrRjQQbDwjLVwCTVwFUkMEQiMVUVQDTSMNREEVQkYRZznyUEUJP0nxYGkQaVQFTlsJTkjvTjIZLVwJTyMjVkEqRkIVUVgBYC=wREDvSmoRLDYRUkUZP1PvLToDTWACViH4dUEsYDYRUTYZT0QNQEnvLTMQaVQ1X1sJakIUUjIWUVs5TlsFRkDvLTIOQVQBSUYVZ0IXYDYQZSjyUUUZSkEULTQQUjYBYCARTkcUbDwhLWAJQEEva1QsSj8QUjYFTlsJTkEUTl4WUUYBUCIjSkjwYGkiLikTUEgvVEoHQjkTdj4RXS=4ZlEpVl0NLmM2ViMJcUkrViMLLGQyTUb4cD4VRmcNUWASTkgILDQQbFsUP2QITyIRQj8VQiUOUSUwVSMnckjvMSISREE3ViHwU0cXYGohZzYxX0YZVFEUMCUMQFwEVSMqMUEpUkARLEHySCEAdkQEcDgZZ2PwUEQZXT3xSjkDTWAqTzUEbkEqcFsRL0IEYFwZSkopX2cYLWA4UCEEMUYpaEEQUkExXyAvdkYHbEATRDXvUDc3a1DxbDgWQzoCYUQrcFDxVWkgQVgBU0cvaD0DLD4CZSAzSELvcEIUMTUIQT4FUVwRRkIqaDQQUkIFSELvcDwSLCz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQCkmVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkDMWoCPzDqSTMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMAMT8TTl0NaT4qSUcVaUoDUWcNUDooSl0RaEopXyQMdlrySVoEdEksSlwNXTMCPWM2c1cmSDkMRTkCSVEAQDEmQTMAYz0BPRs2czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2RWoEUT0BRTcALUUEPWc2SFQsaFwjLEIrXyIzLFHyPWgCdjEJPlcNUjIAVT0AZz4OSTHzVDQTQSAMUDk3SloAdT0DVWoNQl8XQEQELz0TRWgNZjE4STQYdj4Fa2cSUDUPSTDvQzDwUTUAc2cGXiIZaVEWSlwMTkU2QWcYQEYQTTwDPWorb0kDaFkvM1wnXWorbmEQdDUpPUEBYz4VPjEuSTMkU2gmS1EicWUWQmM5QTwMPVsGPSEUQTImczMQLCQ2Y0n3czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEDY0jvPT0IQzoAazcBPT8TJzLyRWIARFEWTCQjPTIFQSU3SSg0dSI0YF4JNVTzZikhcGkxYlYsdTQxdlINYlktdCg3Q10IUFYJQSf1dB8QYGojLGAHRWP2aDb0aBsEc1oDMlsYa0TqbGj1Z2P3ZDwmaF4KXzo5XkMVSiIhMCMJSlgnUSMoR2H3bl0sZFkCX0grTEYLdjEAZ1ckLjYwYTYJbR8kQGoDaloiXkUrMUgZNVQ4TlQsVDIBVjEmSTIAPTcpY1UMc1ckPWcQPUkDUkHvYjIDZ2cNdjDwazQOYz0YVWYgREHvXzQucjw5QWcLZkTwSFoUdTwpVSYOUEDvSWj4ZkkWLWoLLj44XjL4LlEWUiMRQ0Y5XSMRclMCMVoiaWc2QDEYQEYRLEABPUUDPWclM1cDPikBYz4VREMUQVQpPiABY1cxPlcEQjIQXzQBPUkIR2cYPjIQUTgAc0kGPzMyQzEQUTYBcz0HPlcubjImQTUAVTjyP1cMQTImY2IBYzUFPkEiQDIQVTkKc0kBPkEURDE2QTcCP2MGPUEUQjI2STMBY1cxPlcEQjIQXzQAc0kIR2cYPjIQUTgAc1cGP1kyQzEQTTImZlMKPWcEQzMobzcATUEBY1oiUTEmRWcDc0kDUkHvUDEQRB8BPUU2PWcIPjEDPT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPlcQPSYAdGggcWknRWoNViIuXycjP0D0dUAvK2UTTzM0YGQXQCgwUTMoXlwGalsrQUM1ZC=uMFMvLEPwQDvvLj45Q1g2LigkL0cCVkYpP2kiP0MvUlEILyMTLD45SCAHZyQYTDP3K1Mya0n3bSQ5bF4zc1PvXzPzQW=vXSAONUU3K2YRdF0yMTPwVC=3Pk=1c103TDzzcWDvcUcGTz0ZYGMHSCIgTh8gQVMBZT32UDcBdmoCPmoARTIAUDEwSTMMdDYDPUMBYz4VPjEMSTLyVmAZVFQEVkgNblQGNWcMTWM2P0EYQEYQTTcDPToDUFcIQDEQTGMMPVsGPkMySzE2RVEBTTE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTUmVTIMX1EBVSfxXzgLQzgyTlkPTVP1ZDYER1M0dR8KP1Q1dWcuU0cQaTPyYxrqYVEkPTs1QV0kMjcES2UKcz3vP2kVMlP4T2QYYEoNbmo1b0gCJzz2cCECYyTwZDkCUjX0VlgUKyMGRDQ3LlcxNDDyZzcDVDb1MEIUc0PzT1PuMF0tR0MscjgwaWovXTY2YiQUakMSVjcPbD8PMmfqSz42bl41TjkPaDEMM0=qJzD8OSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiDyMi=7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3KiHtLB3zLyfnLyKNtxj7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4RLFwGSzQrZGEmP2EATFMAPTEAPTEIPTEAPTMAPTkCPTEAPTEmRTEAYzECPVcIPzEmSTQAc0=3PTEAQB8ATB7uPTEAPR7uNDDuczPuKx7uKx82PTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEASWcAPUomPTEsTTEAdjEAPR82PWoAPTE5SWcAdkomPWosTTE5djEAdh82Pl0APTIsSWcBaUomPl0sTTIsdjEBaR82P0oAPTMZSWcCVkomP0osTTMZdjECVh82QD0APTQMSWcDSUomQD0sTTQMdjEDSR82QB8APTPuSWcDK0omQB8sTTPudjEDKx85STEAQD0ASWoMPUopSTEsUD0AdjQMPR85SWoAQD05SWoMdkopSWosUD05djQMdh85Sl0AQD4sSWoNaUopSl0sUD4sdjQNaR85S0oAQD8ZSWoOVkopS0osUD8ZdjQOVh85TD0AQEAMSWoPSUopTD0sUEAMdjQPSR85TB8AQE=uSWoPK0opTB8sUE=udjQPKx7xVTEAQ0kASSIYPUosVTEsU0kAdjcYPR7xVWoAQ0k5SSIYdkosVWosU0k5djcYdh7xVl0AQ0osSSIZaUosVl0sU0osdjcZaR7xXUoAQ1EZSSIgVkosXUosU1EZdjcgVh7xXj0AQ1IMSSIhSUosXj0sU1IMdjchSR7xXh8AQ1HuSSIhK0osXh8sU1HudjchKx70ZzEARlsASSUqPUovZzEsVlsAdjoqPR70Z2oARls5SSUqdkovZ2osVls5djoqdh70aF0ARlwsSSUraUovaF0sVlwsdjoraR70aUoARl0ZSSUsVkovaUosVl0ZdjosVh70aj0ARl4MSSUtSUovaj0sVl4MdjotSR70ah8ARl3uSSUtK0ovah8sVl3udjotKx73czEASWcASSg2PUoyczEsX2cAdj02PR73c2oASWc5SSg2dkoyc2osX2c5dj02dh73dF0ASWgsSSg3aUoydF0sX2gsdj03aR73dUoASWkZSSg4VkoydUosX2kZdj04Vh73dj0ASWoMSSg5SUoydj0sX2oMdj05SR73dh8ASWnuSSg5K0oydh8sX2nudj05Kx7uNDEATCgASR73PUo1NDEsYigAdk=3PR7uNGoATCg5SR73dko1NGosYig5dk=3dh7uNV0ATCksSR74aUo1NV0sYiksdk=4aR7uJ0oATBsZSR7qVko1J0osYhsZdk=qVh7uKz0ATB8MSR7uSUo1Kz0sYh8Mdk=uSR7uKx8ATB7uSR7uK0o1Kx8sYh7udk=uKx84RCUBPTUAPTIAPTwAPTEAPTMwPTsuPTEAZh8ATCgJRDUoc18MQzQCPj0wVDomcyMpNSTqPzwGZyYjSyMTZGj1cjIVLzkpTDkiS0AIQT8KRDUsdSUMZTj1cTo3UygsdWAicUgLdj8gajUsdmAqLlIHUzgwYjQrcUn3cUT3YjwjRDUwLFEMaCP1b1jwdDEWUCYUcV4KL2Q4YycxUUoTYCE3cjEZL1MwLTsFR1YPbmUBRFMzdkgjYWogQTgGQ2kkUmINcSMYSVYJTyA0VDwpMiIiRFTxM1MsLjwVaUYLTCE4QxskdGI0Q1H3b0oBbFMvdSgkPmg3aDoGKzMoLEjvUloSbVLxMWAZMSfvbV31YyYLTFcvUGIMMWUnSEY0RFEicSgEckQLX1UvRFrvM0kkcSMnPR8HPSI3LUnqZlE2PUg4RFoydBsLK1gYNFMZQiPxcjbqTEALTWM1QiUoMCYzTDIyMlPyclTwUGItXTTqSmcwKx74cVwLck=2S0ENMVgObyfyYCYscTgHa134Kz0OYEjqZVD0TCT3bTglKzMYLC=wLW=4KzM1ZzXxLGIqdjUlY0EyY1Q4RSD2PykYRFwuRyIVXUEjVmcoVij4SlcEUWDzLCQDRFsQTFkPNTUZPmgoQTIWZyQGQWMuSGQoVkovajoZbDItPh8raEgGTFokXlcSSTL4LRsMNCYOcUYuZzcBP1MuSlEVQ1gNLWABSEEoUVsVVGczYEIOZEgmcGAKQjIFY0jwRTYIRTo2YFIoTUMwLiUjNVP2VCAqUCETLmIlTVwVLDM0bDcCRjfxaSAIaGYiLEIkYUjxMjbwQjT3JzkCaToVYTDzVjkSS1UOcDD4U1YBaUcWdSA0RVorVl0SQSLxaDYJcyXuY0YsZ2MtTlMVYV7zXmA3S1wAc2bwazcYUlM3VUoiT0YCcWkORi=2QCAuZ1wSb2QlNTUUQWYqLTMVVWEqRz74SzcNLWDwRjUDUT8kb0QSXj0PaGkvUiUmbl7vUy=4dlgQT1QgMkMsQlE4bjM2Z10tVlgqLGAwU0kPNV8sP1EHRWTwUVz1Xz0AT1IWYkAFLWb4cGU2L1EVSEUyPykiZV8xZmENMV0CYTf1LlwERkEZbVMgT1wFcyUKPjMUSCcxZ1D0YCbyVFEYS14nJ2UoNTX3Ymk4Z14QT0PxdUUSa2MNPjIwUV8DaEXvbj8gX0YPVF0TRFwZLWECND0IM0UDMDkGZmUTTmQ2RyE4MiQQdF0MVjYucyEWbEMyXl4FbGgFPlIUUVIqa1IwQGATbU=wRUn0VjoUdkgYQlr3cWYwZmgQVT0TR0MrS0kTX1ILZ1wBTzQ3UVYuVTcjbFPuSj4PRCICLDcAK0EKcyEqcyETTjopSFIKbyITNUEhakUhUkElTEYPPjsWYE=uLTYLUEHzTDsqbyQqTUMtZkESUyH0XjM5XycZXlwIblMLRyYQLzMyTmgJLkEySCEMYCAJcCUyaVPvR0D4dTDyRjknSiEYaVP0ZmgTLGIFc1UZMScqZj3uNGUjSSgET0cWVV0EVDYhZDDqYTQSZykZU1H4U13zKzcAMVj0SDUwcFsFZyX4REIzUiLwRTI5PmYuYVcKYBs5NGL3MEYWM0QWNWT1bmcwbTv4YkgpUTz1M0X2bzI5UR72REL1YFUxU2UVYCMWTj8ObFIpdR7za1v4TFPvciMtRkgwZWUyM1kHSVsZXjgpRkTwc1EnRVIYMzsTbWIOYGgSJ0IKUiMucDkUU2YIdT8jUCAJazUnUT4KTFc4XykIXzMLRmYkbjMEblUJTkcGPUUzXUEQbFgCaFEoZz4SUkIEYWgKSV71LTQYTiAMMGcTYCkgZzsmaCH0UVowPTIJbh7vZmkEbzkBdCEAMTYEaiUNTFk3MGIWQ0kSS1gtSz33Tj0WTDUJPjUVc1wXZiYxRUIQVjYBUWXwdSkjSF0NZDYAbVsvX2YjMyLxXjs4SVEEJzj0QSgQRDo1SmAIThs0VjHyT1r1LV8jMlYoKxsCaFspamYiVScFNCYCQ18BTDsQNEoEVUbyQGg3MUcYPl0wRDgBSjMTPUYJQWEqc1svRUTyRlYYb2khZzUJRVcZR2cNTjEmZzsgTCUEVkE2TUEnZl8FXSgSaiYtSkD2QUP4XzsWPjMXSTUVREc2SUPxUVf0T2MMb1o4QV8FSVcBPygKYRsWZF8TXlMZQTLxamb0RVssZUILbDkuZjImL0MRLj83XToqQkUQaCY1blU1cVc3aj4NMSc5QT4wU1H4LUoKTzUBYVspRVYqLTYVRjIyTzQqVTkxTUcrYjIra0M4XjMBZkMqNGE2KyglZjrxdDkMNTovLUUSc2IJSlYrR1cNQGULc0kIQGUSYykpUmEsKzIjQTwRaVIJXlwNXzEXZUorYlsIUDETcFEuNSksTlQRXVYsZ2X2X0oSMGcVPzn2LFcKVWQ1T2QLcVP2a0YyMkEzQkP3Y0cETFcRVlQ0djosaVEEUUQpPTsEYxsGPUkTXV03bkkqMWgJZ1kub0IhP1UMXUcscmIqUVwAVmMvNGUTVGoDT2MtaGo0YDP4cGoOSGYVZWEVMlkAZkkMZ0EnQiY4Rl4VSTsIajMKcEMtLVoDQSkNPiIuVSf1c2USUzEJQEP2cV8hR0XuQjoxSFUJYUbvL2AtcjIIb1EKdl8SaGQ0RT8ULik2djoHcScCQV0hP1I3b2QqZVQVLWAJYEIZTz8uLCQZMGoLJ0c3b2AqRUg0Ylw0TGAoMlsudkj3bVYRSV4KcSMHY2AKZVYvQiElK1IsNGYHY0QOXlIudF05TEooRD80Q1L4XVTvaj0mKycyYiP3LVkRPlY2ZjsrVF03cmgKU2DwXknzZzIlUznvYEMgUSE4ZVInU1MndjkzcSQSUFsUJ2EyXz8ncEDvJ1w2T1kCTScESycEb1wNTmEzY2UDNT8TPRrwREUBVVgoQDUOZCbxbUIsMmUWaDoJYEf3MjUFZToJZUk0XUoZbTkyRlc0aVsqRSM4Mlk1cjEqLVUZQTMSTEIuczoibDD0cWPxZyYKPUTwXTD1QEggTlkJZUQIaUEnXiE3aV8wRjoXXlg4SkI3bBsrbjQxbFIISl3xQDbwZSAEZGEtbEXvUDwobSUgVjIkPjQqSkMmXyEwUDggXl3vP18YSDY2dFcrbkoFK0cQRT0RSjYYZDPuPmgjMEcjTiASblEULWUHP0EgQUgXZxsja0UCczssX1kUNGorTlUSdDbudl0Xdj8ZcWkma0QoLVfzUlgPSzowSkkyaGcEREEmYmk2L2kgQykKMjnqSToCZVEXUlzyUzM1TikpZFsrPVoMZ182VEknaFEnVkEmT1cqaFICdCQRcSUUbCQlc2j4NWcQLyEBYWIsbF8gYSUiMEkQajY0TUYLbTgONCM5P1fybFEVQ2IKZUgNQDb0XjcobGITRWYtZWgjUmkGLSHuURsTSz8OVTIQVWgSTGcRQz33TiAJNTsqXyEjNTIsYSHudlkRU0TxNTU4byP0RlYvP0ElSiYgLET1TVjvNR8nRjryM2M2aSUVdUIubzwGQkILQGjxTlQXLTwrQSP0SV4wZkoJYTcBLToDQUIZVlf3b1csLmDqS1bwZ1gFR0clbV4JPlItViksPl42a1vqcVggVWcobBrwXScsZykUUiUEdT44MEUkcUAQPmICL0kNcWURUTIFMEY4UU=uZDQvTWgmZVUuRmQBREIIUz8SbEM4QFkPbTQxc1nxYWIuRl0ZS1b1KyEudEjyQDb3b2cuLSYEM1gDZFcMLVsFP2QUTigZZloVUzssTFoyZFL0LVw5Qlc1czr4MDogLmM5MmkxSz0KSScFLFciZjYrczEoUFYpbTYpTUI3TGoYUCMuRyI0ajv0NDQmNWM5YF71SkILSFshVG=4RUn0NFvqMUkGb1QlbUcmcDEHYGfzUCglNVHzZij4UWUIY1kEaBsKSmoTcVs5NVoIUWoFamgYVCMFPj3yb0=2SCcEZFI3MTcUZkn3Ti=4aVMAQUEpVF4BSzguSzYRbmUoMCYIaiUgRVf1S0oPNVb2UmknSznyclv1bV8ucCAFUjsPQycHX0LzXWEHT10TYUAWXkorL2X2VTU4bmU0RWMndVQFUVXqVkoMTVMNVFPxRCEiTTvwLEPvcTcTdh84QjfudDUrLzr4YjMLJxsYPT8rdlLyYF8zSmAGbT8obUQUJ1IgRiD0ZmUTXkEBdCADTF43REMGVkkWVTsyU1wVcEMXckYRT2=wQiU3bFoRQlQ3SzorLGQkQjMVazItRFoiRCg5b0YITj4UUT0SRGE0Ul0jMkkpSjIZLSAXVSIqa0Urb1InTlLwTUMSc1bxcyMETh8BUlgPQEIraUcQdEcjbGkTKygEVWomUFUnSjI4ciUYQDsrMDktUjQEQ2MWQjbzVCc2cFzyYFw4Z0EgPj4DMWoVZyk4PWMmdlgRUV8QTVwXREAFQiANViEhMkYnZmgjdkUrVWgDaCjzSjguTmgqMFf0U2EIUD8BUV8WSVgNPjopSVEwQmoUbEclTWcXazsuUVgTUWgoR0kYQzo2azgASUb2P0oGSSEEURsvRkkUMSUuVFoILDf2SlgIcmEBLScITjMhK2cYYkf1ZDwrdEoDUUoZVhruSmkkdUEYVDQORmAmXTkwK0kYQWgULVHuUjwjZEcKUjQQXkkwQWUwNT0gaVEGRED3YykCTTYwRjMFMDwWQkUDdTYBZCUJcUQzXz4Pa0U1ajgjJ2kNSWQjVjo5SCkESUYSRSYLb0EQJz4ALFT0QVI2YzYtXVwIVVE3Y1gJcVgYQ1MmZB8HRl8uNEkQYVMRZjI2QVswbDYMNEEIZGM0Rz0RM1f3b1cIVVb1XykJPUUxaj4JazQiY0EmTEMJVDIVQ1MxUl8yaT4VYDUmXmXvUjDuMETvYmQQXSgzPz4DdFULQFcUT1gsRVU2TEIOK2kAdGM3QSUTPzUWch8RLWfxQzr0QzTzPWQGSEkSSWgiLjUlbWIUVUcpRSg5dDj2YkAYTjsWUjnucDoMLUQYLT8XR0LqPTYtS0QJUTI2RmATPz4SY0gFZlTuNUgjTDYuZ1gOZlYyYEIGSl4DS2bqdT7xYF8iciMFZCgETjruNCQMPkIEUVULdk=3VTMOViIIUEYvQEQvTCEGQl4DQ2LwZVwPYl8HMDcnQFwtUDgCbFoiSyDwRlwxZEMjRyEVZTkGSVwIazoNbCElZ2gnQmUQdkcVYDMLPjYCYyQIUFMGUUcUUFHvYjIlakfqdmoLNF7vVCgAMFcRUiUrRUMJYD4VREYXKyUqQDnzaEbqazYzLTYSS2USREkxQFwXSGksQmfvUzP0Z1oZaFwVUUoSZzf3MFHvZToEQSgoUF0uMFwoYDMUbDQZYWciUzb2bTgoVGLyU1IIUlMqYV4RQWcBVmEWQ0YYdiAGU1MYRGLwczsuQVsXM1r0SiH0a1oKSyUXaDE3UDMgdFU0bjgUYDXyUmEOVlgGLEUmM2MqYjIEQj4VNWAnQVkuQF0KZDv4TSARUx7uU0YNbBsBMmX3cygJY1kWS2kVcFb1RTYMaTUEZTDxSGgQVSYrPWgocWERLWAzUlIqSjHqX1kYUSANPlgCLTkPaT4RQEUEQBryZUUtdkcZQ1DzTjg3VUE2RGcWUkIVViPzZF8XdCAZRTgoZ1wGSWgBSFPvP1wFRiULbyPuXz8GbUQRLTosYTsEVWErXjQ2bCACVUgQJ10YRScFL2QOZ1wNSFUgR2gGQEA4NSMoaEcTZBsvVF3qP0oBQzTxVSAwa2gSTUgIQSQQdmMIT1gtLEMZa1vxVSUYaz4BaVwHQSESa1cSa2g5UkMBUFUwRUYIVCUuQmn0LDEWbEoZPmQPdV8SUyEwSjb3TmgXQ2EhRzMDKzn3MWA5RiYFaz8vLz8ZMTYuY0I3RyggVjU2U2TwVUo1K0n1YRsFaFDwLEQ0c2kKYlECQkYtS1gSYSUILjMwZ1E1NEHxMR7uVSgoYl8RS2oGZWclQloYclkudUkZUCEGZ1LqJzcmaFwuTSENPjgHaT0tTFUqVCj4Z1gRS1UkVGMqVDYqQmUrZmAoRFIuYyAiSUoVPz8uMVwFcjYUZDYPRToGLEIgVFH1bVIuSUkUXlsuVDstQjMCdFUsR18IMmAkax8rQmACdUUuXmbvQzERaDoHblEEcUABQ2M2RjcZVSEwbEgBTj8EQGENVlMSQEHzbVgzT0UYSmURLDIYSiPzZFQIVCgEUGIIbCATR1MsZSMnRTwUUjEQSjj0a2YqYCkgUUP4TlE1QzwwcRs2UR82RV74LB8EUkUPQTwmTjkVcmIOalQHTWYldFUgdkUvSlP1QlkEcFUvP18mXjg0VR8wRFEuX2YwayLuRVc1PUXuQWIUSyYXa0L3UjEvSTMFa0n3TjMFQ2MQUT0YZVQ2R1YBPWMTQV0MTlYKRUI2VF70STr2Zj72KyYuYlYFVGk0XjUBRDIHaVMSZGEDaUk3MCMVbVYwUjoAQFwpNCcwQjTwUWMsZDwEVCczSFEGRT4hR2=4YzsPdTcoYWAnMkIyMUoWLT4LYGbqSGQlRjEtRmU3TzUObmLubGAjcFURUGkIdWQnTmIGUDUscFQFaT0CdmEkcWMAcC=wSEQlR2cGLCkUYGoZQDQ0T2cDYyYncCDvTjUAPSb7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJOEMoYz4gcGUxYUQ4bFT9LSvuT1kmSlEzcWIkUGkvYS3MBiwSZVctUGkvYS3vOB8SZVctUGkvYS3MBiwOYlYrZV4kUF8TbmUkOiD7Kz8lYlwoalUTa0QxcVT9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOivuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9LCvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9NSjzYiYiYCEkYlP0LCTxXiYjYVX2NCL4MyHwLVIiYST7Kz0jMS3MBiwPbl8eQlwgYy3wOB8Pbl8eQlwgYy3MBiwIaVEmYUQxXV4ySV8jYS3wOB8IaVEmYUQxXV4ySV8jYS3MBiwSYVErT1UxZVErOmUDdCAGbkUPYmjyUl41ZCICRUQpMGAESi0zRh70YVwma0c5YD0ZbygFVDshRDH2aRsLXVsoLUIQbUkSNSYOc1MAOB8SYVErT1UxZVErOfzJOEAxZV4zT1UzOi=7K0AxZV4zT1UzOfzJOFIHXV4jU2IocFT9LSvuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC3wLiLzMSX2NCvub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJOEMoYz4gcGUxYUQ4bFT9OB8SZVcNXWQ0blUTdWAkOfzJOEMoY14TdWAkOivuT1kmakQ4bFT9CPn7S1YlaFktYUQuUGI0YS37Kz8lYlwoalUTa0QxcVT9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

重庆市水利局

2017年3月28日

抄送：重庆市河道管理站。

重庆市水利局办公室                         2017年3月28日印发