附件2

重庆市酉阳县前峰水库工程

初步设计报告专家评审意见

前峰水库工程位于酉阳县李溪镇境内，坝址所在河流属甘龙河支流沙子河。坝址距酉阳县城68km，坝址以上控制集雨面积3.68km2。本工程是一座具有乡镇供水和农业灌溉等综合利用的小（1）型水利工程，水库正常蓄水位756.00m，总库容177.00万m3。本工程的建设可解决酉阳县李溪镇规划2025年20100人场镇居民生活需水，2280亩农业灌溉，5534人农村人口饮水问题。

本工程由大坝枢纽工程、库区防渗工程和输水工程三部分组成。大坝枢纽工程大坝采用沥青心墙石渣坝，最大坝高51.0m；溢洪道布置在大坝左岸坝肩，采用开敞式无闸控制泄洪；取水建筑物布置于坝前左岸，利用导流洞改建，采用取水塔分层取水。库区防渗工程采用混凝土铺盖对库区岩溶灰岩带和河床进行防渗。输水工程采用管道输水，由一条干管和一条供水支管组成，管道总长11.7km，其中干管长10.7km，支管1.0km。

受重庆市酉阳县翔隆农业开发有限公司（以下简称项目业主）的委托，北京中水利德科技发展有限公司（以下简称设计单位）编制完成了《酉阳县前峰水库工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）。重庆市弘禹水利咨询有限公司对《初设报告》进行了咨询（渝水咨函〔2017〕32号），2017年8月28日项目业主经酉阳县水务局向重庆市水利局报送了相关资料。

重庆市水利局于2017年9月6日在重庆水利大厦17楼会议室组织召开了《初设报告》专家评审会，市水利局总工办、规计处、建管处、酉阳县水务局、项目业主和设计单位的代表参加了会议。会议成立了由陈义同志任组长的专家组（名单附后）。专家会前认真、详细地审阅了报告，踏勘了现场，会上进行了充分讨论。会后，设计单位进行了修改和补充，至2018年1月12日项目业主提交了“取水许可”专题批复和修改后的初设报告，经专家组再次审核，形成专家组评审意见如下：

一、工程建设的必要性

酉阳县前峰水库工程建设符合《西南五省（自治区、直辖市）重点水源工程近期建设规划》、《重庆市水利发展“十三五”规划报告》、《重庆市酉阳县水利发展“十三五”规划》等规划。该工程的建设，可为酉阳县李溪镇20100人场镇人口和让坪、天台两村5534人农村居民提供饮水水源，可为让坪、天台两村2280亩耕地提供灌溉水源，保证场镇居民基本生活需求，保障水库下游农村居民饮水安全，提高灌区农业灌溉供水保障程度，对促进当地经济社会可持续发展起着重要作用，建设本工程是必要的。

二、水文

（一）基本资料

前峰水库位于酉阳县沙子河上游和尚顶附近，坝址以上集雨面积3.47km2（已扣除灰岩带集雨面积0.21km2）。附近的秀山水文站控制梅江河流域面积506km2，有1973年至今的水文资料，酉阳气象站和铜西雨量站有建站至今的雨量资料，本工程将以上测站作为水文计算的参证站可行。

（二）径流

本阶段通过秀山、宋农两水文站1973～1978年同期月径流相关插补延长秀山水文站1967～1972年径流资料，实测和插补延长的径流资料组成秀山水文站1967年4月～2016年3月（1980～2016年径流因受上游钟灵水库灌溉用水影响进行了还原）径流系列，经频率分析多年平均流量12.4m3/s。水库坝址径流采用面积和降雨综合修正的水文比拟法推求，多年平均流量0.081m3/s，多年平均径流量255万m3。

径流计算方法可行，成果可用于本阶段。

（三）洪水

1.设计洪水

本阶段利用酉阳气象站1980～2015年1/6h与1955～2015年1 h、6h、24h和铜西雨量站1965～2001年6h、24h暴雨资料及《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》（以下简称《手册》）暴雨等值线图，以《手册》推理公式法和瞬时单位线法计算设计洪水，经综合分析比较，坝址设计洪水采用《手册》设计暴雨由推理公式法计算的成果，设计洪水过程线采用《手册》东部地区单峰概化模型以峰量控制放大推求，30年一遇设计洪峰流量49.7m3/s，相应洪量64.58万m3；300年一遇校核洪峰流量75.6m3/s，相应洪量98.20万m3。

2.分期洪水

根据秀山水文站历年各月最大洪峰流量散布图和施工设计要求，分期时段划分为5～9月、10～3月、10～4月、11～3月、12～3月，主汛期5～9月洪水采用年洪水成果，其余时段洪水采用秀山水文站1973～2015年洪水资料以不跨期选样经频率分析推求该站分期洪水，并用水文比拟法移用至水库坝址。

设计洪水和分期洪水计算方法可行，成果基本可用于本阶段。

（四）泥沙

根据《四川省水文手册》查流域年均悬移质输沙模数为500t/km2，计算水库坝址年均悬移质输沙量为0.184万t，推移质输沙量按悬移质输沙量的20%计,为0.037万t,总输沙量为0.221万t。

泥沙成果可用于本阶段。

（五）水位与流量关系

采用水力学公式推算的坝址水位与流量关系可用于本阶段。

（六）水文站网规划

设1个中心站、1个遥测水位站和1个遥测雨量站的水文站网规划基本可行。

三、工程地质

（一）区域构造稳定性与地震

工程区大地构造单元属扬子准地台秀山穹褶束，库坝区位于沙子坊向斜东翼。本区属于弱震环境，地震活动水平不高。据《中国地震动参数区划图》（ GB18306—2015）， 50年超越概率10%的地震动峰值加速度值为 0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.35s，相应地震基本烈度为Ⅵ 度。
    基本同意报告对工程区区域构造稳定性及地震烈度的评价。

（二）水库区工程地质
    1、水库渗漏及防渗处理
    水库区属中低山区侵蚀～溶蚀地貌，库周分水岭地面高程 800～1000m，地形无低矮垭口，库盆地形封闭条件好。

库区出露地层主要为奥陶系灰岩、泥质灰岩及志留系页岩，其中
奥陶系中上统 O2＋3 灰岩层分布于山坪塘下游约115m 至上坝址坝线上游约100m范围内河段及两岸岸坡，该岩溶层顺河出露长约 350m，岩层产状292°∠ 41°。库区 O2＋3 层岩溶强烈发育,尤其 O2＋3 层库内左岸坡发育 KW1 干溶洞。主沟让坪沟在山坪塘下游约150m处O2＋3层内存在一消水点，沟水在此处断流，断流处河道高程约 745.63m，断流处至下游右支沟沟口无泉水出露。拟建坝址下游该层出露 W2、 KW3 等泉水，且流量较大。水库存在沿 O2＋3 灰岩层产生岩溶管道型渗漏问题，需要进行工程处理。
   O1d2泥质灰岩分布于河床及右岸，钻孔未揭示溶洞，深部岩体新鲜、完整，其深部为 O1d1 层页岩隔水层，库水经右岸O1d2泥质灰岩向东侧渗漏的可能性小。但考虑到本坝址河段为纵向河谷， O1d2浅部沿层面及裂隙存在向下游溶隙性渗漏的可能性。

对库内低于正常蓄水位 756m 的 O2＋3岩层及主要岩溶点进行水平铺盖全防渗处理的建议基本合适。下阶段宜作好库盆岩溶区（点）防渗处理，防止可能发生的岩溶塌陷问题。
     2、库岸稳定
    库区无较大规模的滑坡、泥石流及崩塌；两岸地形坡度为 20～50°；两岸地层主要为奥陶系下统大湾组第三段页岩夹粉砂岩及灰岩，岩层倾角35～40°。下坝址～上坝址河段左岸主要为逆向坡，库岸整体稳定性较好；右岸岸坡为顺向坡，表层多覆盖厚1～3m的残坡积粉质粘土，土层易顺层产生滑动，但范围较小，厚度薄。近坝址右岸见一小型崩滑体（体积约2000m3），蓄水后位于正常蓄水位下，库区取料时宜清除。其他部位为横向-斜向谷。水库库岸总体基本稳定。
    基本同意库岸稳定性评价。
    3、水库淹没、浸没、水库诱发地震
    正常蓄水位756m 附近及以下无矿产资源及民房分布；水库正常蓄水后会淹没部分农田和耕地，淹没影响小。农田浸没问题、水库淤积问题小；诱发水库地震的可能小。
    （三）坝址工程地质

1、坝址与坝型选择

上、下坝址相距约330m，根据两坝址地形条件、地层岩性、覆盖层厚度、防渗帷幕深度、存在的地质问题及溢洪道的布置条件分析，均具备建坝成库条件，地质条件下坝址比上坝址略优，经综合比较推荐下坝址基本合适，推荐心墙石渣坝方案基本可行。

2、坝址区基本地质条件
     坝址区段河道较顺直，河谷为较狭窄的“V”字型纵向河谷，两岸地形为左陡右缓。基岩为奥陶系中上统（ O2+3）及下统大湾组（ O1d）地层，坝址区岩层呈单斜状产出，岩层倾向左岸，倾角35～40°。坝址区断裂及褶皱均不发育，主要发育两组陡倾角裂隙。坝址区 O2+3 层岩溶发育，左岸出露高程较高。 O1d2 为弱岩溶层， O1d1、 O1d3为非岩溶层。两岸岩体强风化一般厚2.2～15.7m，最大厚度 21m；河床岩体强风化带一般厚 2.1～4.2m，弱风化带厚 6.1～10.7m；环境水对混凝土无腐蚀性。坝基岩体工程地质分类为微风化泥质灰岩、薄层灰岩属 BⅡ ，弱风化泥质灰岩、薄层灰岩属 BⅢ ；微风化页岩属 CⅢ ，弱风化页岩属 CⅣ。

坝址区地质条件评价基本合适。

3、主要建筑物评价
   （1）大坝

推荐大坝为沥青心墙石渣坝，最大坝高 51.0m。
    大坝坝基岩体为奥陶系下统大湾组（ O1d）第三段（ O1d3）及第二段（ O1d2）页岩、灰岩及泥质灰岩，宜以弱风化岩体作为心墙基础持力层，其余坝体置于基岩上，并作好右岸顺向边坡开挖的稳定性处理。
    大坝建基面选择基本合适。
   （2）防渗工程
    根据物探和钻孔勘察揭示表明，坝基浅表岩石溶蚀裂隙较发育，两岸地下水位较低，且存在物探异常区，需作坝基帷幕防渗处理。坝基防渗帷幕边界宜按q≤5lu相对不透水层控制，因左岸分水岭钻孔地下水位低于水库正常蓄水位，左坝肩防渗帷幕与库区防渗系统相接；右岸防渗帷幕线接正常蓄水位与相对不透水层交汇处。
    防渗帷幕布置及建议基本合理。下阶段宜根据先导孔试验成果，复核帷幕灌浆范围，加强物探异常区和破碎岩体、溶蚀裂隙（溶洞）的防渗处理。

（3）溢洪道

溢洪道布置于左岸坝肩。沿线地层岩性为奥陶系下统大湾组第三段 O1d3 层页岩夹灰岩。隧洞进出口边坡应进行支护处理。隧洞围岩为页岩夹灰岩，主要为Ⅳ、Ⅴ 类，开挖时需及时支护。
    控制段、泄槽段开挖两侧边坡高度小于 5m，以风化岩体为主，右侧边坡为顺向坡，宜顺层开挖，严禁切脚临空；开挖后应及时进行支护处理。
    消力池基础按设计开挖后，其底板多为强风化岩体，完整性较差，宜做好锚固和防冲处理；尾水渠基础位于覆盖层上，抗冲刷能力较差，宜对上部松散土层挖除并采用进行基础处理。
    溢洪道地质条件及评价基本合适。

（4）导流建筑物
    导流洞布置于左坝肩山体。隧洞进口边坡为逆向坡，整体稳定性较好，但存在局部块体破坏，应分级开挖并及时支护；隧洞出口边坡为岩质侧向坡，总体稳定性较好，应分级开挖并及时支护。
     隧洞围岩主要为大湾组 O1d3 层页岩夹灰岩，进出口段（长20～30m）围岩为Ⅴ类，其余洞段主要为Ⅳ 类，开挖时应及时进行初期支护。导流洞后期改造为引水隧洞，宜对导流洞进行全断面混凝土永久衬砌。
    上、下游围堰河床为厚 5～7m 的冲洪积砂砾石，两岸为厚1.0～5.5m的粉质粘土，下伏基岩为页岩夹灰岩，岩体为中等透水～弱透水性。砂砾石及基岩均可作堰体地基，工程地质条件较简单，具备围堰建设条件；应做好抽排措施。

导流洞及上下游围堰工程地质评价及建议基本合适。

（5）取水建筑物
    取水塔布置于导流洞进口处，覆盖层厚度 0～1m，下伏基岩为页岩夹灰岩，强风化带厚 2～4m，边坡现状稳定。宜以弱风化岩体作取水塔持力层。
    取水建筑物工程地质评价及建议基本合适。
    （四）输水线路工程地质评价
    输水管线区属构造剥蚀中低山地貌，沿线高程 500-700m，出露地层主要为第四系覆盖层松散堆积层，基岩为奥陶系下统大湾组（ O1d）、寒武系上统后坝组（ ∈3h）及寒武系上统毛田组（ ∈3m）地层；沿线边坡基本稳定，未见较大规模滑坡及泥石流发育；渠道沿线工程地质条件较好，具备建设输水管线的工程地质条件。土层与基岩均可作为管线基础持力层，对覆盖层应进行夯实或换填处理。
    输水管线地质评价及基础处理地质建议基本合适。

（五）工程区岩（土）体物理力学参数建议值基本合理。

（六）天然建筑材料
   工程所需块石料、石渣料可利用库区防渗开挖料，混凝土骨料、砂砾料宜购买。
    块石料与石渣料建议在库内利用灰岩开挖料，主要利用山坪塘下游至上坝址上游河段及两岸岸坡的奥陶系中统（ O2）灰岩，运距约1.5km，灰岩平均单轴饱和抗压强度 34.2MPa，属中硬岩类。坝体可利用开挖料弱风化页岩+灰岩，宜分区使用，料石储量及质量满足工程要求。料场开挖边坡每隔15m 设一级马道，开挖右岸正常蓄水位以上的奥陶系中统（ O2）层灰岩料时应顺层开挖，严禁切脚临空。
    块石料与石渣料备用料场为仙人洞块石料场。料场为寒武系上统后坝组（∈3h），岩性为灰质白云岩，料场开采厚度大于50m，地形坡度为 20～40°，岩石饱和抗压强度 30～35MＰa，质量满足作为坝体块石料要求。需修建公路约1km。
    枢纽工程和输水工程所需混凝土骨料可在酉阳县李溪镇祥兴采石场购买，料场有用储量约100×104m3，生产规模约 20 万t/年，岩性为奥陶系下统红花园组（ O1h）灰岩，不具碱活性，质量满足工程混凝土骨料要求。料场至坝枢工程运距16km，至输水工程10km。

石渣料和块石料场、混凝土骨料场评价基本合适。

（七）下阶段应加强施工地质工作，加强库盆和坝基的防渗处理。

四、工程任务和规模

（一）工程任务

本工程建设任务为乡镇供水和农业灌溉等综合利用基本合适。

（二）供区用水总量及供需平衡计算

本工程取用水合理性分析、水源可靠性分析、取水和退水影响分析及处理措施等已经酉阳县水务局《关于酉阳县前峰水库工程取水许可申请的批复》（酉水务发[2017]80号）批准。

1.设计水平年和设计保证率

本工程现状基准年为2015年，设计水平年为2025年，供水和灌溉设计

保证率分别为95％、75％，符合现行规范要求。

2.供水规模及需水量

本工程供水范围为酉阳县李溪场镇和让坪、天台两村，根据《重庆市酉阳土家族苗族自治县李溪镇总体规划（2009-2020）》，2025年预测李溪场镇人口为20100人，让坪、天台两村人饮5534人，畜饮18429头（大牲畜8145头，小牲畜10284只），按照《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014）的相关规定，场镇居民生活用水定额为100L/（人·d），人饮定额为75L/（人·d），大、小牲畜饮水定额分别为35L/（头·d）、5L/（只·d），公共建筑用水量按场镇居民生活用水量的20%计，管网漏损与未预见和水厂自用等水量分别按15%、5％计，经计算供水年净需水量139.4万m3（场镇供水106.3万m3，农村人畜饮水33.1万m3），管道水利用系数0.97，供水年毛需水量为143.7万m3（场镇供水109.6万m3，农村人畜饮水34.1万m3）。

供水需水量计算成果可用于本阶段。

3.灌溉规模及需水量

本工程灌区涉及酉阳县李溪镇的让坪、天台两村，耕地分布在高程710m以下，2025年规划灌溉面积2280亩，其中：田1482亩，土798亩，多年平均和设计保证率P=75%田土综合净灌溉定额分别为219.2m3/亩、269.1m3/亩，灌溉净需水量分别为50.0万m3、61.4万m3，分别扣除原有水利设施提供水量6.5万m3、5.2万m3后，灌溉净缺水量分别为43.5万m3、56.2万m3，计入灌溉水利用系数，灌溉毛需水量分别为48.7万m3、63.0万m3。

灌溉需水量计算成果可用于本阶段。

4. 生态用水规模

在坝址处下泄0.0081m3/s的生态基流，相应下泄年生态水量为25.5万m3。

5.供需水平衡计算

经时历法（1967年4月～2016年3月）径流调节计算，水库可供水量187.2万m3（供水水量141.2万m3，灌溉水量46.0万m3），供水保证率95.1%，灌溉保证率76.0%，满足设计要求。

多年平均可供水量与酉阳县水务局《关于酉阳县前峰水库工程取水许可申请的批复》（酉水务发[2017]80号）一致。

（三）管道配水流量

本工程向供区输水采用管道，管线总长11.7km，其中：干管长10.67km，控灌面积2280亩，沿线设3个分水口；供水支管长1.03km。灌区设计灌水率0.4m3/（s·万亩），经管道配水流量计算，干管管首和1#、2#、3#分水口及供水管（至李溪镇）管首设计流量分别为0.181m3/s（含供水流量）、0.147m3/s、0.052m3/s、0.024m3/s、0.078m3/s。

管道设计流量基本可用于本阶段。

（四）水库特征水位及规模

1.死水位

根据灌区控灌高程710.0m和泥沙淤积50年水库坝前淤沙高程731.31m及取水口布置要求，拟定水库死水位735.0m基本可行，相应库容16.3万m3。

2.正常蓄水位

根据工程建设条件和开发任务，拟定水库正常蓄水位755.0m、756.0m、757.0m三个方案进行技术经济比较，选择正常蓄水位756.0m基本可行，相应正常库容147.4万m3。

3.设计、校核洪水位

经洪水调节计算，30年一遇设计洪水位757.91m，相应库容168.5万m3；300年一遇校核洪水位758.62m，总库容177.0万m3。

（五）水库回水计算

设计根据水库泥沙淤积分布情况，计算得P=5%和P=20%洪水时回水长度1.195km。

水库回水计算结果可用于本阶段。

五、工程布置及主要建筑物

（一）工程等级及洪水标准

水库总库容177.0万m3，大坝为沥青混凝土心墙石渣坝，最大坝高51m，属Ⅳ等小（1）型工程。大坝枢纽建筑物级别为4级，洪水标准采用30年一遇设计，300年一遇校核；消能防冲建筑物洪水标准采用20年一遇设计；输水建筑物级别为4级，洪水标准采用20年一遇设计。

工程等级及洪水标准符合现行规范规定。

（二）工程合理使用年限

本工程合理使用年限枢纽工程为50年，供水工程建筑物及各类闸门（闸阀）为30年，符合《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）的相关规定。

（三）工程选址及选线

1.坝址（线）选择

根据工程区河段地形地貌、成库条件及地质勘察成果，经设计综合比较，水库坝址选择在沙子河上游和尚顶河段，经相距330m的上、下坝址综合比较推荐下坝址基本合理。在选定坝址基础上进行了相距120m的上、下两条坝线的比较，选择投资相对节省的上坝线基本合理。

2.泄水建筑物

泄水建筑物经 “左岸溢洪道”和“右岸溢洪道”的方案比较，“左岸溢洪道”方案控制段和泄槽前段基岩裸露，泄槽后段基岩完整性相对较好，出口与下游河道衔接较好，水流流态顺畅，推荐“左岸溢洪道”方案基本合理。

3.输水线路

设计提出两条输水线路进行比选，管线1沿让坪村、瓦庄溪灌面和已建成的乡村道路布置，至灯草窝（即李溪镇规划水厂处），长4.796km；管线2在瓦庄溪处沿已建成乡村道路布置，途经龙家坝、毛泥坝、席家槽、岩盖底、杨家坝，至天台村，长6.90km。推荐管线1基本可行。

（四）建筑物型式

1.坝型选择

在选定坝轴线的基础上，设计拟定了沥青混凝土心墙石渣坝、混凝土面板堆石坝和埋石混凝土重力坝三种坝型进行比较。石渣坝方案石渣料源近，并可充分利用开挖料，工程投资节省，推荐沥青混凝土心墙石渣坝基本合理。

2.泄水建筑物型式选择

本阶段经有闸控制和无闸控制的方案比较，推荐采用无闸控制方案；溢流堰经实用堰、宽顶堰和驼峰堰的比较，推荐驼峰堰；溢流净宽经6m、7m和10m的比较，推荐6m；经底流消能、阶梯与底流联合消能和挑流消能的比较，推荐阶梯与底流联合消能。

泄水建筑物型式选择基本合理。

3.输水建筑物型式选择

本阶段采用管道自流输水、明挖埋管敷设方式；经管材比较，输水管道推荐选用PE管，其中地形起伏较大或坡度大于20°或管内水头压力大于100m的局部地段采用钢管，管材选择基本合理。

（五）工程总布置

本工程由大坝枢纽工程、库区防渗工程和输水工程组成。

大坝枢纽工程：包括大坝、溢洪道和取水建筑物。大坝为沥青混凝土心墙石渣坝，最大坝高51.0m，坝顶长153.6m；溢洪道布置在左岸，轴线为直线，采用无闸驼峰堰泄洪，在控制段顶部设交通桥，溢洪道由进水渠、控制段、泄槽（含泄洪洞）、消力池和尾水渠等组成。取水建筑物布置于左岸库内，采用塔式取水口，塔后取水管穿导流隧洞；生态放水管和放空管自取水管分出流入下游河道。

库区防渗工程：对库区灰岩带正常蓄水位756.00m以下的岸坡和河床采用浇筑C25钢筋混凝土铺盖防渗。

输水工程：输水管道由1条干管和1条供水支管组成，管道总长11.7km，其中干管长10.67km，支管长1.03km。输水管道共设分水口3个，分水桩号为SG1+093、SG3+766、SG7+368。

水库管理房位于大坝右岸下游侧山顶处，总建筑面积507m2。

进库公路为四坪至管理房的扩建公路，长2.0km；上坝公路位于右岸，长293m,连接大坝右坝肩与管理房；取水塔交通道路长101m。

工程总布置基本合理。

（六）主要建筑物

1.大坝枢纽工程

（1）大坝

1）结构布置

坝顶结构：设计采用坝顶高程759.00m，上游侧设防浪墙，墙顶高程760.20m，坝顶宽6m，采用混凝土路面；坝顶下游侧设电缆沟和排水管。

大坝上游坝坡坡比为1:1.75，高程733.00m以下为石渣盖重区，顶宽5.0m，边坡坡比1:3，以上采用干砌块石护坡；大坝下游坝坡坡比为1:1.75、1:2.5和1:2.75，在高程749. 00m、731.00m处各设一条2m宽马道；下游坝坡采用混凝土格构草皮护坡，下游坝脚处设块石排水棱体。

心墙中心线与坝轴线重合，心墙厚0.5m-0.8m。心墙与周边基座连接设心墙扩大段。心墙上、下游各设2m厚灰岩过渡层，坝体心墙下游河床部位布置3m厚灰岩料排水层与下游坝脚排水棱体相接。心墙下部设C20混凝土基座，高3m。

2）坝体材料

心墙为碾压式沥青混凝土，心墙上、下游内侧坝体采用灰岩料，坝体上游外侧盖重区和坝体下游外侧采用页岩石渣料，心墙上、下游过渡层和下游水平排水体、排水棱体均采用灰岩料。心墙基座为C20混凝土。

3）基础处理

大坝建基面及处理：大坝心墙混凝土基座置于弱风化基岩上部，其余坝体基础清除覆盖层置于基岩上。对开挖的裸露岩石应及时采用混凝土或砂浆进行封闭。

固结灌浆：对心墙基座下岩体进行固结灌浆，布置4排，排距2m，孔距2.5m，深入基岩6-8m。

帷幕灌浆：坝基采用帷幕灌浆防渗，帷幕轴线平行坝轴线，帷幕左岸接库区防渗帷幕，右岸向岸坡延伸63.4m，灌浆深度按相对隔水层（透水率≤5Lu）界线下5m控制。帷幕孔距2m。

大坝结构设计基本合理。

下阶段应根据施工地质工作进一步优化完善大坝布置与结构、材料和构造设计，注意心墙基座基础处理及心墙与基座和防浪墙的连接设计，优化大坝帷幕防渗范围及与库区防渗措施的衔接设计。

（2）溢洪道

溢洪道由进水渠、控制段、泄槽（含泄洪洞）、消力池和尾水渠等组成，轴线全长267.4m。

溢洪道溢流净宽7.5m，设1孔。溢流堰顶高程756.00m，堰型采用驼峰堰。泄槽段前段为城门洞型泄洪洞，断面尺寸4.0m×4.0m（b×h），底坡坡比为1:10.0；后段为阶梯陡槽，坡比为1:2.0，消能方式为底流消能，消力池长30m，宽4m，池深2.5m，池底高程693.0m；消力池边墙采用衡重式挡墙，墙顶高程699.50m。

溢洪道控制段底板及边墙、泄槽底板、消力池底板均采用C30钢筋混凝土，泄槽边墙、消力池边墙采用C30混凝土。泄洪洞采用C30钢筋混凝土全断面衬砌，设系统锚杆；拱顶进行回填灌浆。

溢洪道控制段顶交通桥桥面高程759.50m，桥宽7.5m，净跨6m，采用钢筋混凝土板式结构，桥两侧设防护栏杆。

溢洪道设计基本合理。下阶段进一步优化完善溢洪道布置与结构设计。

（3）取水建筑物

取水建筑物由取水塔和放水管组成，取水塔为圆筒式，分4层取水，从上至下取水中心高程分别为749.5m、743.80m、738.10m、732.5m。其中最底层取水口兼作放空，管径0.8m，其余3层取水孔管径0.5m，并设阀门控制，四层水平管道与位于下游的竖直钢管连通。取水塔后接管径0.8m引水钢管，钢管敷设于导流洞底板，出导流洞后在引水管道末端设三通分水，分别接输水干管、放空管和生态放水管，并分别设阀门控制。取水塔设交通桥与岸坡相接。

（4）安全监测

安全监测项目包括大坝及心墙、溢洪道变形监测、渗流监测、环境监测。

安全监测设计基本可行。

下阶段进一步优化完善安全监测设计。

2.库区防渗工程

库区防渗采用钢筋混凝土面板，防渗面板设结构缝并设橡胶止水，面板置于基岩时采用锚杆与基岩连接，当为软基时采用块石或埋石混凝土换填。对面板下岩体进行固结灌浆处理，孔底进人岩体8m，孔排距4m。上下游两端采用截水帷幕形成封闭，帷幕灌浆深入相对隔水层5lu线以下5m控制。

库区防渗方案基本可行。下阶段根据施工地质工作，进一步复核优化防渗范围及处理措施。

3.输水工程

输水管道主要采用PE管，局部段采用钢管；管道除部分段支管采用明管外，其他均采用埋管。干管管径0.2m-0.5m；供水支管管径0.3m。

埋管要求：管顶覆土深度不小于0.8m；横穿公路和河沟时采用外包混凝土防护，管顶覆土厚不小于1.5m，公路按原路面结构恢复，沟河埋管应置于冲刷深度以下。管道沿线设混凝土镇、支墩，并在适当位置设排水、进排气阀、排泥阀及检修阀。

4.管理房及交通公路

管理房：场坪高程790.0m，为框架结构，共2层。

交通公路：路基宽4.5m，路面宽3.5m；路面结构为混凝土路面+碎石垫层+块石基层。

下阶段补充进库公路扩建设计。

5.边坡工程

对坝肩及库区开挖边坡采用挂钢筋网锚喷混凝土处理。下阶段应注意各类边坡工程的处理，确保施工期及运行期边坡稳定。

六、机电、金结及消防

机电、金结及消防设计基本合理。

七、施工组织设计

（一）施工条件

工程区位于重庆市酉阳县，距酉阳县城区约68km，对外交通便利。施工临建场地宽缓易布置，外来建筑材料均可在附近沿河和酉阳县城区购买，当地建筑材料运输条件较好。

施工条件描述基本清楚。

（二）料场的选择与开采

工程坝枢混凝土粗细骨料在酉阳县李溪镇祥兴采石场购买，综合运距16km。坝体填筑灰岩堆石料和石渣料均利用库区防渗工程开挖的灰岩料和弱风化页岩料，综合运距1.5km，不足石渣料在库区右岸开采灰岩料。块石料利用库区防渗工程开挖的灰岩料，综合运距1.5km。

输水工程混凝土骨料在酉阳县李溪镇祥兴采石场购买，综合运距10km。

料场的选择基本合适，料源规划基本可行。

（三）施工导截流

1、坝枢工程

坝枢工程主要建筑物为4级，次要建筑物为5级，导流建筑物为5级，相应导流标准为枯期5年一遇洪水，导流时段为10月～翌年4月，相应导流流量为8.7m3/s，导流方式为围堰一次拦断河床、隧洞导流。导流标准和导流方式选择基本可行。

坝体临时挡水度汛标准为全年20年一遇洪水，相应度汛流量为45.1m3/s。度汛方式为坝体临时断面挡水、隧洞泄流。工程度汛标准和度汛方式选择基本可行。

坝枢工程导流程序基本可行。

坝枢导流建筑物设计基本可行。下阶段应进一步研究优化导流泄水能力。

坝枢导流工程施工方法和施工机械选型基本可行。

坝枢施工截流标准为5年一遇，截流时间为9月，截流流量为9月月平均流量0.120m3/s，截流方式为单戗立堵。截流标准和截流方式基本合适。

坝枢下闸蓄水时间为第2年11月，下闸设计流量为5年一遇11月月平均流量0.0865m3/s。下闸蓄水时段和方式基本可行。初期蓄水时应有可靠的生态放水措施。

2、库区防渗工程

库区防渗工程主要建筑物为4级，次要建筑物为5级，导流建筑物为5级，相应导流标准为5年一遇洪水，采用分期导流方式，一期为右岸明渠导流，导流时段为全年，相应导流流量为29.3m3/s，二期为左岸明渠导流，导流时段为10月～11月，相应导流流量为5.5m3/s。导流标准和导流方式选择基本可行。

3、输水工程

输水工程共有3处需导流，导流建筑物级别为5级，导流标准为枯期5年一遇洪水，导流时段为12月，导流流量分别为0.46m3/s、0.72 m3/s和1.72m3/s，其中沿河段输水管道施工导流方式为纵向围堰挡水、束窄河床导流；跨河段输水管道采用分期导流。输水工程导流标准、导流时段和导流方式的选择基本可行。

（四）主体工程施工

主体工程施工程序、施工方法和施工机械选型基本可行。

（五）施工交通运输

1.利用现有公路作为工程区对外交通基本可行。

2.枢纽工程区共新建临时道路4.26km，为泥结石路面，路面宽3.0m～6.5m；输水工程新建施工便道8.8km，为泥结石路面，路面宽2.0m。

场内交通布置原则可行。下阶段应进一步优化完善溢洪道开挖出渣及混凝土运输道路和坝体填筑期间库内出渣运输道路。

（六）施工工厂设施

施工工厂规模和机械选型基本合适。

（七）施工总布置

1.枢纽工程共设置一个工区，输水工程共布置3个工区。施工分区原则和施工临建设施布置基本可行。

2.土石方平衡及弃渣处理方案基本可行。

3.施工临时占地300.35亩，其中新增临时占地292.49亩。

施工总布置基本合理。

（八）施工总进度

工程总工期22个月（第一年3月～第二年12月），其中准备工期7个月（占直线工期2个月），主体工程施工期19个月，完建期1个月。

施工总进度安排基本可行。

八、工程建设征地及移民安置

工程建设征地与移民安置和投资以酉阳县人民政府“专题批复”为准。

九、水土保持及环境保护设计

（一）水土保持

下阶段应按重庆市水利局批复的水土保持方案进一步完善水土保持措施设计。

（二）环境保护设计

下阶段按“专题批复”进一步完善环境保护措施设计。

十、劳动安全与工业卫生

劳动安全与工业卫生措施设计基本可行。在施工、运行及管理的全过程中，须严格按照现行有关规程、规范进行操作。

十一、节能设计

节能设计基本合理。

十二、工程管理

（一）工程管理机构设置基本合理。

（二）工程管理范围和保护范围基本合理。

十三、设计概算

报告编制单位上报工程设计概算静态总投资20068.41万元，经审查，酉阳县前峰水库工程总投资20112.09万元，其中工程部分13720.15万元，移民和环境部分6391.94万元。