重庆市水利局

关于垫江县龙滩水厂新建项目（一期工程）

取水准予行政许可的决定

重庆垫江水务有限公司：

你单位提交的垫江县龙滩水厂新建项目（一期工程）取水许可申请（项目编码：2017-500231-46-01-005998）和《垫江县龙滩水厂新建项目（一期工程）水资源论证报告书》收悉。经审核，申请材料基本齐全，符合规定要求，根据《行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项、《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）和《取水许可管理办法》（水利部令第34号）的相关规定，对垫江县龙滩水厂新建项目（一期工程）取水作出准予行政许可决定如下：

- 一、基本情况

龙滩水厂为已建水厂，位于垫江县桂溪街道办事处三合社区，水厂设计供水规模10万m3 /d，其中：一期工程5万m3 /d，二期工程5万m3 /d，取水水源为龙滩水库，根据龙滩水库初设批复，水库可向城区年供水2336万m3。2021年5月龙滩水库下闸蓄水，2022年1月正式向龙滩水厂供水。

- 本工程供区主要为工业园区、东部新区、高铁周边，供水人口约 8.3 万人，水厂出水通过DN700干管接入城区供水管网。

- 二、取水量及取水方式

根据《垫江县龙滩水厂新建项目（一期工程）水资源论证报告书》（以下简称《报告书》）及其技术审查意见（见附件），同意垫江县龙滩水厂新建项目（一期工程）从龙滩水库取水。

一期工程年取水量1643万m3。

取水方式为蓄水。

三、取水水源可靠性

本工程取水水源为龙滩水库，据《重庆市垫江县龙滩水库工程初步设计报告》，龙滩水库可向龙滩水厂年供水2336万m3，龙滩水厂（一期工程）年取水量1643万m3，能够满足取水要求。

据《报告书》，龙滩水库除部分月份溶解氧、总氮略超标外，其它指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

- 四、退水方式

龙滩水厂供区主要为垫江工业园区及垫江城区，龙滩水厂供区退水经污水管网收集后，由工业园区污水处理厂、垫江县污水处理厂达标处理后分别排入迎春河、桂溪河。

五、节水评价

原则同意对节水评价及节水指标的分析评价。

- 六、取供水计量

你单位应当组织安装符合国家相关技术质量标准的取（退）水计量和在线监测设施，本工程提出的节水设施、计量和监测设施等应与本工程同时投入使用；计量和监测设施投入使用后，应定期进行检定或者校核，保证设施正常使用和量值的准确、可靠；落实并安装数据传输设施，确保工程取（退）水计量信息的系统接入。

- 七、取水工程核验

- 鉴于本工程为已建工程，你单位应在本批复印发之日起30日内向我局报送取水工程竣工验收材料，经我局验收合格并核发取水许可证后，方可正式取水运行。

- 八、其他要求

（一）若本项目取水量、取水地点、取水用途、取水方式等发生较大变化，应重新申请取水许可。

（二）你单位应加强节水工作，采取切实有效措施，减少输配水管网漏损量。

附件：垫江县龙滩水厂新建项目（一期工程）水资源论证报告书专家评审意见

重庆市水利局

2022年10月11日

（联系人：杜明格；联系电话：023—89079070）

附件

垫江县龙滩水厂新建项目（一期工程）

水资源论证报告书专家评审意见

2022年8月26日，市水利局组织召开了《垫江县龙滩水厂新建项目（一期工程）水资源论证报告书》（以下简称《报告书》）专家评审会，垫江县水利局、重庆垫江水务有限公司（项目法人）、重庆润源鑫水土保持科技开发有限公司（以下简称报告编制单位）的代表及特邀专家参加了会议。会议成立了专家组（名单附后），专家组会前详细审阅了《报告书》，会上听取了项目法人关于项目情况的介绍及报告编制单位关于《报告书》主要内容的汇报，对《报告书》进行了认真评审，评定等级为合格，并提出了修改意见。会后报告编制单位根据专家意见进行了修改补充，提交了《垫江县龙滩水厂新建项目（一期工程）水资源论证报告书》（报批稿），经专家组审核，提出专家评审意见如下：

- 一、项目概况

龙滩水厂为已建水厂，位于垫江县桂溪街道办事处三合社区，水厂设计供水规模10万m3 /d，其中：一期工程5万 m3 /d，二期工程5万m3 /d，取水水源为龙滩水库，根据龙滩水库设计批复，水库可向城区年供水2336万m3。2021年5月龙滩水库下闸蓄水，2022年1月龙滩水库正式向龙滩水厂供水。

本工程供区主要为工业园区、东部新区、高铁周边，供水人口约 8.3 万人，水厂出水通过DN700干管接入城区供水管网。

二、论证工作等级及范围

《报告书》确定的论证工作等级为一级合适。

《报告书》确定的分析范围、取水水源论证范围、取水影响范围和退水影响范围基本合适。

三、现状水平年和规划水平年

《报告书》结合龙滩水厂和垫江县城市规划，确定现状水平年为2020年，规划水平年为2025年基本合适。

四、水资源状况及其开发利用分析

《报告书》水资源状况及其开发利用分析基本合适。

五、节水评价

《报告书》采用的居民生活用水定额100L/（人·d），符合《重庆市第二三产业用水定额（2020年版）》的规定。

《报告书》节水评价基本合适。

六、取用水合理性分析

根据《垫江县水利局关于垫江县龙滩水厂新建项目（一期工程）取水量与垫江县用水总量控制指标符合性的说明》，垫江县2020年用水总量1.68亿 m³，至规划水平年2025年，全县新增取水量0.39亿 m³，总用水量2.07亿m³，未超过2025年用水总量控制指标2.28亿m³，满足用水总量控制指标要求。

本次采用分项用水量指标法对受水区进行需水量分析，2025规划水平年，城镇居民生活用水定额100L/（人·d），万元工业增加值用水量5m3，管网漏损率按9%考虑，未预见水量按8%计，供水区日最高需水量5万m3/d，水厂自用水量5%，考虑管网漏损3%，年取水总量1643万m3。

《报告书》确定的用水定额和用水量基本合理。

七、取水水源可靠性论证

本工程取水水源为龙滩水库，取水口位于龙滩水库大坝，在考虑灌区农业灌溉、农村人饮及生态用水的情况下，可向龙滩水厂年供水2336万m3，龙滩水厂（一期工程）年取水量1643万m3，能够满足取水要求。

据《报告书》，龙滩水库除部分月份溶解氧、总氮略超标外，其它指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

《报告书》水源可靠的结论基本合理。

八、取退水影响分析

龙滩水厂供区主要为垫江工业园区及垫江城区，其中：垫江工业园区退水由工业园区污水处理厂（0.7万m3/d）处理，经污水处理厂达标处理后先排入迎春河，然后流至桂溪河；城区生活退水由垫江县污水处理厂（6万m3/d），处理标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标处理后排入桂溪河。

根据垫江县建委等单位出具的同意纳入市政污水管网的相关证明，垫江县污水处理厂及垫江工业园区处理能力均满足城区及垫江工业园区规划水平年的退水要求，两个污水厂已获环评批复，工业园区已做区域水资源论证，满足相关法律法规、水功能区及环保要求。

九、水资源保护措施

- 《报告书》提出的水资源保护措施基本可行。

专家组长：

2022 年10月8日