附件

重庆市荣昌区高升桥水库扩建工程

水资源论证报告书专家评审意见

2019年3月8日，市水利局在水利大厦26楼会议室组织召开了《重庆市荣昌区高升桥水库扩建工程水资源论证报告书（送审稿）》（以下简称《报告》）专家评审会，荣昌区水务局，重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限公司（项目法人），重庆市水利电力建筑勘测设计研究院（主体设计单位和报告编制单位）的代表及评审专家参加了会议。会议成立了专家组（名单附后），专家组会前详细审阅了《报告》，会上听取了项目法人及报告编制单位的汇报，对《报告》进行了认真评审，质量评定合格，并提出了修改意见。会后报告编制单位根据专家意见进行了修改补充，于2019年7月17日提交了《重庆市荣昌区高升桥水库扩建工程水资源论证报告书》（报批稿），经专家组审核同意，提出专家评审意见如下：

一、项目概况

现状高升桥水库位于荣昌区昌州街道杜家坝村，所在河流为濑溪河右岸一级支流新峰河，是一座以城镇供水为主，兼有农业灌溉的Ⅳ等小（1）型水库。工程于2001年底建设完成，正常蓄水位323.60m，年供水能力1020万m3，总库容674万m3。高升桥水库扩建工程于原址进行扩建，扩建后正常蓄水位327.00m，校核洪水位327.08m，总库容1187万m3。高升桥水库扩建工程是一座兼具城乡供水、农业灌溉等综合任务的中型水利工程，扩建后水库供水总量1756万m3（新增供水量736万m3），其中：荣昌城区供水1443万m3，场镇及农村供水77万m3，灌溉供水237万m3。

本工程取水采用坝式进水口（新建）+压力管道（已建）+泵房（新建）的供水方式。坝式进水口布置于5#坝段，根据高升桥水库供水需求，本进水口取水水源无灌溉任务，直接进入黄金坡水厂，经水厂净水处理后供给荣昌县城。进水口采用斜管与现有DN1000管道衔接穿越5#坝段，新建管道DN1000，长9.2m。高升桥水库至昌洲街道办事处段管道采用已成DN800管道，在已成管道跨濑溪河后新建供水管道。水库库区内现有新峰农村安全饮水工程提水泵站、古昌农村引水工程提水泵站、杜家坝提灌站、古昌第二提灌站共4个泵站，高升桥水库扩建同时对以上四个泵站进行复建，取水规模保持现状规模。

本项目生态下泄流量0.138m³/s，多年平均下泄生态水量438万m³。项目施工期、初期蓄水期采用抽水泵抽水下放生态流量；运行期通过生态放水管下泄生态流量，生态放水管位于坝纵0+018.00处，从取水管道接出，放水入消力池中。生态放水管安装闸阀和电磁流量计，通过电磁流量计来监控放水流量。

二、论证工作等级及范围

《报告书》确定的论证工作等级为一级合适。

分析范围为荣昌区，重点分析荣昌区境内濑溪河流域；取水水源论证范围为新峰河流域；取水影响论证范围为新峰河流域、新峰河河口至濑溪河重庆四川交界区间濑溪河流域；退水影响论证范围为荣昌区境内濑溪河干流及支流新峰河、池水河、玉带河沟。范围确定基本合适。

三、水平年

《报告书》确定现状水平年为2016年，规划水平年为2030年基本合适。

四、水资源状况及其开发利用分析

《报告书》对水资源状况及供水现状、供水预测、需水现状、需水预测等水资源开发利用水平和存在问题的分析基本合适。

五、建设项目取用水合理性分析

高升桥水库扩建工程属《重庆市水利发展“十三五”规划》、《重庆市发展和改革委员会 重庆市水利局 关于推进水利改革发展“十三五”规划重点水源项目的通知》（渝发改农〔2017〕104号）、《重庆市水利局 重庆市发展和改革委员会 关于印发重庆市水中长期供求规划的通知》、《重庆市人民政府关于印发重庆市水源工程建设三年行动实施方案的通知》（渝府发〔2018〕34号）确定的项目。据《重庆市渝西水资源配置工程总体方案》高升桥水库作为荣昌区当地水源，规划扩建为中型水库，主要为城区供水，城区供水量1443万m3。

《报告书》采用的用水定额为：荣昌区2030年城区居民综合生活用水定额200L/人·d，工业万元增加值需水定额12m3/万元，场镇居民生活用水定额85.7L/人·d，农村生活用水定额75L/人·d，灌区多年平均净定额231.89m3/亩。用水定额满足规范要求。

高升桥水库扩建工程完成后，《报告书》拟定按多年平均流量的10%即0.138m³/s下泄生态流量，多年平均下泄438万m³，水库多年平均可供水量1756万m3，其中：荣昌城区供水1443万m3、场镇及农村供水77万m3、灌溉供水237万m3。

据《报告书》明确：现状年2016年荣昌区用水总量1.7506亿m³。根据《长江水利委员会关于重庆市玉滩水库工程取水申请的行政许可决定》（长许可〔2019〕78号），玉滩水库配置给荣昌区水量为6164万m3，现状玉滩水库右干渠已修建部分渠道，左干渠尚未建设，现状年可供水量4186万m3。规划年玉滩水库渠系配套完善后，可新增供水量1978万m3。渝西水资源配置工程建成后可向荣昌区供水8600万m3,《重庆市渝西水资源配置工程可行性研究报告》确定了拟由渝西水资源配置工程替换水源的水厂，经统计荣昌区2030年拟关停现状已建成的公共水厂和自备水源年供水能力共计2365万m3。高升桥水库扩建工程建设完成后新增供水量736万m3。综上所述，荣昌区2030年用水总量2.6455亿m3，未超出荣昌区2030年用水总量控制目标2.7557亿m3。

水库现状水质为Ⅲ类，满足城镇生活、工业及农业灌溉与人畜饮水用水要求。

水库取用水合理性分析基本合适。

六、取水水源可靠性论证

《报告书》依据玉滩站插补延长后的1959年～2015年径流系列进行水文分析计算，本工程坝址处多年平均来水量4380万m3，2030年水库多年平均可供水量1756万m3，可满足本工程供水、灌溉取水水量及其保证率的要求。本工程取水河段现状水质为III类标准，满足各项用水要求，项目取水可靠。

七、取退水影响论证

《报告书》就取水对水资源、水功能区、水环境、其他用水户的影响分析基本清楚，并提出了相应补偿方案建议。

高升桥水库坝址～新峰河河口形成长约4.28km的减水河段。减水河段内无国家重点保护动物及野生鱼类，没有居民从河道取水。高升桥水库建成后，为保证减水河段河道生态用水，下泄生态流量0.138m³/s，多年平均下泄生态流量438万m³。

据《报告书》，高升桥水库工程退水主要为施工期生产废水与生活污水及运行期供区的生活污水和生态环境用水退水、水库管理人员生活污水等。

施工期生产废水经处理后重复使用，或作场地洒水防尘用，生活污水通过采用一体化生活污水处理设备处理达标后排放。

运行期运行管理人员污水经集中收集后供周边农用，不外排。

运行期荣昌城区、板桥工业园区、广富工业园区居民生产生活污水进入荣昌城市污水处理厂、板桥工业园区污水处理厂、广富工业园区污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入濑溪河和池水河。

古昌场镇污水将进入古昌镇污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入玉带河沟。新峰、许溪集镇污水通过荣昌区农村环境连片整治工程进行处理。

在污水处理厂满足处理能力且达标排放的前提下，本工程退水对水功能区及第三者产生的影响较小。

取退水影响论证基本合适。

八、水资源保护措施

《报告书》提出的水资源节约、保护及管理措施，计量设施设计方案，水资源监测方案等基本可行。

九、对第三方影响补偿建议

沙堡电站、高桥电站均位于新峰河河口下游，沙堡电站于2011年8月已停止运行。根据水利部、国家发展改革委、生态环境部、国家能源局《关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》，荣昌区拟于2021年底前关停高桥电站，《报告书》提出的本工程对沙堡电站、高桥电站无影响的结论基本可行。

专家组组长：

2019年7月23日