附件

重庆市梁平区龙象寺水库工程

水资源论证报告书专家评审意见

2019年11月20日，市水利局在26楼会议室组织召开了《重庆市梁平区龙象寺水库工程水资源论证报告书（送审稿）》（以下简称《报告》）专家评审会，梁平区水利局（项目法人）、甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（主体设计单位和报告编制单位）的代表及评审专家参加了会议。会议成立了专家组（名单附后），专家组会前详细审阅了《报告》，会上听取了项目法人及报告编制单位的汇报，对《报告》进行了认真评审，质量评定合格，并提出了修改意见。会后报告编制单位根据专家意见进行了修改补充，于2020年4月7日提交了《重庆市梁平区龙象寺水库工程水资源论证报告书》（报批稿），经专家组审核同意，提出专家评审意见如下：

一、项目概况

龙象寺水库工程位于梁平区复平镇境内的普里河上游，坝址位于梁平区复平镇永和村。工程开发任务为以城市供水为主，兼有农业灌溉和农村供水等综合效益。水库正常蓄水位376.90m，校核洪水位378.45m，总库容3263万m3。工程由枢纽工程、城区供水工程和灌区输水工程三部分组成。水库建成后可解决2030年梁平城区35万城市人口，2万农村人口和牲畜用水，梁平双桂工业园工业用水和0.60万亩耕地的需水要求。水库多年平均可供水量 3480万 m3，其中：城乡生活用水1149万 m3、工业供水2202万 m3、农业灌溉用水 129万 m3。工程设置取水口2处，其中城区供水由位于库内左岸南普村徐家湾处的提水泵站取水，灌溉及生态放水由坝式取水口取水。

二、水资源论证等级及范围

《报告》确定的水资源论证工作等级为一级合适。

《报告》确定的取水水源论证范围为花林水文站以上的普里河流域；取水影响论证范围为龙象寺水库工程回水末端至跳蹬水库坝址以上普里河干流河段；退水影响范围为梁平区污水处理厂排污口以下梁平区境内的龙溪河河段和坝址至普里河梁平万州保留区出口断面普里河干流河段。论证范围基本合适。

三、现状水平年和规划水平年

《报告》确定的现状水平年为2017年，规划水平年为2030年基本合适。

四、水资源状况及开发利用分析

《报告》对水资源状况、水资源开发利用现状与潜力分析基本合适。

五、取用水合理性分析

本工程已列入《全国水利“十三五”规划》、《西南五省（自治区、直辖市）重点水源工程建设规划》、《重庆市水利“十三五”规划》、《梁平区“十三五”水利发展规划报告》和《普里河流域综合规划》。

《报告》确定主汛期按照坝址断面多年平均流量的30%即0.58m3/s下泄生态流量，其他时段按照坝址断面多年平均流量的10%即0.19m3/s下泄生态流量，年生态下泄水量1097万m³。基本符合水资源论证导则的要求。

根据“梁平区水务局关于确认龙象寺水库用水指标的报告”，梁平区2030年用水总量指标2.15亿m3，2017年全区用水总量1.6666亿m3，至规划水平年2030年，新增供水量4477万m3，其中龙象寺水库3480万m3，用水总量2.1143万m3，满足用水总量控制目标要求。

《报告》提出的本工程城乡供水需水预测指标及需水量预测成果基本合理。依据《梁平区城乡总体规划（2014~2030）》等相关规划，2030年规划水平年，梁平城市人口达到35万人，城市生活平均日综合生活用水量指标取150L/人·d，道路浇洒定额取2.0L/m2.d，绿地浇洒定额取2.0L/m2.d，乡村人饮定额采用70L/人.日，大牲畜用水定额取35L/头·d，小牲畜用水定额取10L/头·d，符合《室外给水设计标准》（GB50013-2018）、《重庆市乡镇供水工程技术规范》（DB50/T30-2000）、《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）的要求。供区城乡供水总用水量2458万m3，其中龙象寺水库可供水量1149万m3。

《报告》提出的本工程2030年供区工业增加值达到213.8亿元，2030年万元工业增加值用水量17m3/万元，与梁平区最严格水资源管理“三条红线”要求的工业用水定额保持一致。2030年，供区工业用水量3635万m3，其中龙象寺水库可供水量2202万m3。

《报告》提出的本工程灌溉需水预测指标及需水量预测成果基本合理。灌区多年平均综合灌溉定额178m3/亩，各类型作物灌溉定额均满足《重庆市灌溉用水定额（2017年修订版）》和《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）的要求。2030年供区农业灌溉用水量140万m3，龙象寺水库可供水量129万m3。

《报告》提出的本工程取用水规模基本合理。

六、节水评价

《报告》对节水评价范围、现状节水水平评价与节水潜力分析、主要节水目标、节水指标、水资源配置方案节水符合性分析等基本合适。

七、取水水源可靠性论证

《报告》依据余家站水文站1970～2015年径流系列进行水文分析计算，本工程坝址处多年平均流量1.85m3/s，多年平均来水量6124万m³，通过径流调节和供需平衡计算，水库多年平均可供水量3480万m³，其中：城乡生活用水1149万 m3、工业供水2202万 m3、农业灌溉 用水129万 m3，可满足本工程供水、灌溉取水水量及其保证率要求。

本工程取水河段所在二级水功能区为普里河龙象寺水库饮用水源区，近远期规划水平年水质管理目标拟定不低于Ⅲ类，现状水质为Ⅲ类，取水水源水质可以满足本工程取水水质要求。

本工程取水泵站最低运行水位347.00m，龙象寺水库工程淤沙高程344.50m，最低运行水位高程高于淤沙高程2.5m，满足淤积要求，取水口设置基本合理。

《报告》关于龙象寺水库工程取水水源可靠的结论基本合适。

八、取退水影响分析

《报告》拟定下泄生态流量为非汛期（11～4月）取0.19m3/s，汛期（5-10月）取0.58m3/s，多年平均下泄生态水量1097万m3。生态流量确定、放水与监控设施设置基本合适。

龙象寺水库坝址下游至跳蹬水库坝址为减水河段，据《报告》，河段内无珍稀水生物及鱼类“三场”分布，水库下泄的生态水量和弃水可满足河段内一般水生物繁殖和鱼类繁衍及生态景观等的需水要求。

龙象寺水库工程建成后工程回水末端至梁平区境内用水将由龙象寺水库工程解决，减水河段左右岸农田灌溉及农村居民生活用水同样由龙象寺水库工程解决；在万州区、开州区境内，减水河段各场镇及农村居民用水均不从普里河干流内取水。

龙象寺水库下游取水户主要为跳蹬水库、白洞岩电站和誉兴电站。跳蹬水库设计时已考虑扣除龙象寺水库的取水量，龙象寺水库的建设对下游跳蹬水库的取水不造成影响；龙象寺水库对下游白洞岩电站、誉兴电站的发电造成影响，梁平区水利局已与万州区水利局达成意向性协议，对白洞岩电站、誉兴电站造成的损失进行补偿。

龙象寺水库工程退水主要为施工期生产废水与生活污水及运行期供区的工业废水与生活污水和灌溉回归水、农村人畜饮水的污水，水库管理人员生活污水等。

施工期生产废水经处理后重复使用，或作场地洒水防尘用，生活污水通过设置早厕收集供农肥使用。

运行期城区生产生活污水全部可进入市政污水管网，由梁平区污水处理厂、双桂污水处理厂处置，最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入龙溪河。重庆市梁平区住房和城乡建设委员会承诺，将根据服务区域污水量增长情况同步建设污水处理厂及配套管网。

灌溉回归水和人畜饮水的污水分散退入普里河梁平万州保留区河段。

《报告》关于龙象寺水库工程取退水影响分析的结论基本合适。

九、水资源节约、保护及管理措施

《报告》提出的水资源节约、保护及管理措施基本可行。

十、结论与建议

《报告》提出的结论与建议基本合适。

专家组组长:

2020年4月13日