附件

重庆市永川区第三水厂（一期）工程

水资源论证报告书专家评审意见

2020年9月22日，市水利局组织召开了《重庆市永川区第三水厂（一期）工程水资源论证报告书》（以下简称《报告书》）专家复审会，永川区水利局、项目法人重庆市永川区侨立水务有限公司、报告编制单位重庆水利电力职业技术学院的领导、代表及特邀专家参加了会议。会议成立了专家组（名单附后），专家组会前详细审阅了《报告书》，会上听取了项目法人关于项目情况的介绍及报告编制单位关于《报告书》主要内容的汇报，对《报告书》进行了认真评审，评定等级为合格，并提出了修改意见。会后报告编制单位根据专家意见进行了修改补充，于2020年10月29日提交了《重庆市永川区第三水厂（一期）工程水资源论证报告书（报批稿）》，经专家组再次审核，提出专家评审意见如下：

一、项目概况

重庆市永川区第三水厂（一期）工程（以下简称本工程）位于重庆市永川区南大街办事处麻柳河二社、三社，以松既长江提水工程、永川区上游水库和关门山水库为取水水源。本工程主要向永川区新城建管委城西片区、凤凰工业园区、一环路片区供水，本工程属于已建工程，由取水工程、净水厂及输水管网三部分组成，设计供水规模10万m³/d，设计供水保证率95%，年取水量2762万m3。

松既长江提水取水口位于长江干流重庆市永川区松既镇毛子岩长江左岸，工程采用泵站提水到金子山高位水池后，采用重力输水方式从高位水池输送至上游水库，经上游水库调蓄后，通过上游水库取水口，经蓝子山隧洞沿活龙沟埋设至双桥后沿双桥河铺设至熊家坡隧洞，沿卫星水库左岸穿黄瓜山隧洞后沿临江河河岸铺设至三水厂、一水厂。

关门山水库取水采用竖井取水，利用有压式重力输水方式，在上游水库至三水厂、一水厂管线的黄瓜山引水隧洞出口处约200m的位置并入输水干管。

二、水资源论证等级及范围

《报告书》论证工作等级确定为一级基本合适。

以永川区为区域水资源开发利用分析范围；以关门山水库坝址以上流域和上游水库坝址以上圣水河流域作为取水水源论证范围；以上游水库库区、上游水库用水户五间水厂供区范围、上游水库灌溉供水范围及坝址以下圣水河至与临江河汇合口之间的区域；关门山水库库区、关门山水库用水户（来苏水厂、拉法基水泥厂）供区范围、关门山水库灌溉供水范围及坝址以下临江河至临江河永川出境位置之间流域作为取水影响范围。以已批复的《永川区污水处理厂入河排污口设置论证报告》和《永川区凤凰湖工业园区污水处理厂入河排污口设置论证报告》确定的“临江河城区排污控制区”，“临江河陈食排污控制区”为退水影响论证范围，基本合适。

三、现状水平年和规划水平年

现状水平年确定为2018年，规划水平年确定为2025年，基本合适。

四、区域水资源状况及其开发利用分析

- 《报告书》对区域水资源量及其时空分布、水资源质量、区域水资源开发利用现状和存在问题的分析基本合理。

五、节水评价

根据现状供用水节水水平及节水潜力分析，本工程的总体布局和工程规模考虑了设计水平年的节水要求，需水预测、可供水量及水资源配置方案等成果基本符合相关规程规范及节水要求。本工程节水评价及节水措施基本可行。

六、用水合理性分析

本工程符合《永川区十三五国民社会经济发展规划》、《永川区“十三五”水利发展规划》和《永川双百城市规划2010-2030》，符合《产业结构调整指导目录（2019修订）》的相关要求。

- 根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（渝府办发〔2013〕95号）、《重庆市人民政府办公厅关于调整九龙坡区等8个区2030年用水总量控制目标的通知》（渝府办发〔2018〕14号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发2016-2020年度水资源管理“三条红线”控制指标的通知》（渝府办发〔2016〕152号）要求，永川区2018年、2020年、2030年用水总量控制指标分别为3.93亿m3、3.97亿m3、4.7494亿m3。2025年用水总量控制指标4.3597亿m3，根据《重庆市永川区水利局关于确认重庆市永川区第三水厂（一期）用水指标的报告》，规划年（2025年）永川区预计总用水量3.8314亿m3，满足用水总量控制红线指标要求。

《报告书》采用分项用水量指标法对受水区进行需水量分析，基本可行。根据《永川双百城市规划2010-2030》及凤凰湖工业园区相关规模，本工程规划水平年供水服务范围内用水指标为：居民综合最高日生活用水量指标为230L/（人·d），道路浇洒定额取值2.0L/m².d，绿地浇洒定额取值1.0L/m².d，单位工业用地用水量预测指标为23m3/ha.d，管网漏损率按10%，未预见水量按8%，符合《室外给水设计标准》（GB50013-2018）、《重庆市城市生活用水定额（2017年修订版）》等规范标准要求。2025规划水平年，综合考虑设计供水规模，供水区日最高取水量9.08万m³/d，考虑日变化系数1.2，日平均取水量7.57万m³/d，年取水天数按365d计，年总取水量2762万m³。

- 本工程用水合理性分析基本合理。

七、取水水源可靠性论证

根据《重庆市水利局关于松溉长江提水工程取水准予行政许可的决定》（渝水许可〔2020〕62号），松既长江提水工程取水量2400万m³/a，上游水库、关门山水库坝址处多年平均径流量分别为2671万m3、999万m3，在调整上游水库和关门山水库部分灌溉水量用途的前提下，在优先保证上游水库和关门山水库坝址下游河段生态流量与两座水库现有取用水户取水的情况下，松既长江提水工程、上游水库和关门山水库城区可供水量4562万m³，可满足永川区第三水厂一期工程2762万m³取水水量的要求。

本工程松既长江取水口所涉及的水功能区为长江上游珍稀特有鱼类自然保护区（长江干流重庆段）全年为Ⅲ类水质；上游水库、关门山水库水质管理目标为Ⅲ类，现状水质为Ⅲ类，因此，取水水源水质可以满足本工程取水水质要求。

- 本工程松既长江取水口高程194m，低于设计保证率95%的最低水位194.23m，满足取水要求。上游水库、关门山水库淤积高程分别为312.80m和343.80m，取水口高程分别为315.80m和345.00m，均满足淹没水深要求。三个水源取水口所在位置地质条件良好，取水口运行至今基本稳定，岸坡无滑坡或失稳现象，取水口区域水质良好，附近无入河排污口，建设项目拟定的取水口设置可靠，取水口设置基本合理。

- 《报告书》提出的本工程取水水源可靠的结论基本可信。

八、取退水影响分析

- 在扣除上游水库周边五间场镇供水109.5万m³、下游生态用水267.1万m³、关门山水库周边来苏场镇供水182.5万m³、下游生态用水99.9万m³、拉法基水泥厂用水109.5万m³、永川区第一水厂1800万m³后，将会对关门山水库灌区144万m³和上游水库灌区777万m³的灌溉用水进行挤占，经《重庆市永川区水利局关于调整上游水库和关门山水库水量用途的批复》（永水利〔2020〕130号）批准，同意将上游水库灌区777万m³的灌溉用水和关门山水库灌区144万m³的灌溉水量用途调整为城区供水。

2025规划水平年，运行期厂区沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水经处理后输往配水混合井，进行回收利用，不外排。第三水厂（一期）工程污水排放量约5.75万m³/d，污水全部由永川污水处理厂、永川区凤凰湖工业园区污水处理厂和永川区城南污水处理厂处置后，达标排放进入临江河。

2025规划水平年，永川城区污水处理厂有3座（2座已成、1座在建），分别是永川污水处理厂（处理能力9万m³/d）、永川区凤凰湖工业园区污水处理厂（处理能力2.5万m³/d）、永川区城南污水处理厂（处理能力2.5万m³/d，在建，2021年投入使用）。到2025年，永川区城区污水产生量日最高为13.7万m³/d，永川城区污水处理厂总处理能力达14万m³/d，同时，永川污水处理厂、凤凰湖工业园区污水处理厂均已通过入河排污口设置论证审批，并出具了相关承诺，同意接纳三水厂一期工程供区污水。

《报告书》提出的本工程取退水对水功能区、第三方取用水户影响较小的结论基本可信。

九、水资源保护措施

- 《报告书》提出的运行期废水处理措施、水资源监测方案和制度、取水计量和废水水质监测、水源水质保护措施、事故应急预案和工程措施基本可行。

十、对第三方的影响补偿建议

- 本工程对第三方影响的主要体现在对两座水库灌溉水量挤占，《报告书》根据《重庆市永川区水利局关于调整上游水库和关门山水库水量用途的批复》（永水利〔2020〕130号）文要求，提出了本工程对挤占灌溉用水量的补偿措施和建议基本可行。

专家组组长：

2020年11月3日