重庆市水利局

关于重庆市开州区天白水库工程

取水准予行政许可的决定

重庆市开州区天白水库有限责任公司：

你单位提交的重庆市开州区天白水库工程取水许可申请（项目编码：2010-500154-46-01-025136）和《重庆市开州区天白水库工程水资源论证报告书》收悉。经审核，申请材料基本齐全，符合规定要求，根据《行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定、《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）和《取水许可管理办法》（水利部令第34号）的相关规定，对重庆市开州区天白水库工程取水作出准予行政许可决定如下：

- 一、基本情况

天白水库工程位于开州区九龙山镇境内，坝址位于南河下游左岸二级支流青竹溪上游观音岩处，是一座以场镇供水、农业灌溉为主，兼有发电等综合效益的中型水利工程。

天白水库工程为Ⅲ等中型工程，大坝为钢筋混凝土面板堆石坝，最大坝高92.00m，水库校核洪水位681.20m，总库容1047万m³；设计洪水位680.0m，正常蓄水位680.0m，死水位640.0m，死库容178万m³。工程建成后可解决临江场镇9.5万人生产生活用水，临江、中和、竹溪三镇1.08万亩灌溉用水和灌区内0.6万人、0.66万头牲畜的农村人畜饮水。配套电站装机容量3000kw，其中：坝后电站2×500kw，余水电站1×2000kw。

根据重庆市发展和改革委员会、重庆市水利局《关于调整开县天白水库开发建设任务报告的批复》（渝发改农〔2016〕426号），天白水库工程任务由“以农业灌溉为主，兼有灌区农村人畜饮水和发电等综合效益”调整为“以城镇供水、农业灌溉为主，兼有发电等综合效益”，年取水总量由2080万m3调整为2317万m3。根据《重庆市水资源管理条例》、《重庆市取水许可和水资源费征收管理办法》等有关规定，需重新进行水资源论证。

- 二、取水量及取水方式

根据《重庆市开州区天白水库工程水资源论证报告书》（以下简称《报告书》）及其技术审查意见（见附件），同意水库从小江支流南河下游左岸二级支流青竹溪的上游取水。大坝右岸坝前设塔式取水口将水引至坝后电站，发电尾水一部分通过电站旁通管下泄生态流量，剩余尾水接灌区渠系总干渠，通过灌溉渠系引至灌区，在柏林支渠末端设场镇供水分水口，同时在柏林支渠尾端接压力前池和压力管道引水至余水电站，余水电站尾水及弃水进入映阳河。

至2030规划水平年，本工程河道外多年平均取水量2317万m³，坝后电站发电供水量2317万m³（含场镇、灌溉及农村人饮供水，生态下泄水量，余水电站供水及弃水），其中：场镇生活、生产供水量1061万m³，灌溉供水量437万m³，农村人畜供水量39万m³，生态最小下泄水量274万m³，余水电站发电供水量403万m³，余水电站弃水103万m³。

取水方式为蓄水。

三、取水水源可靠性

本工程坝址处多年平均径流量2745万m3，水库多年平均可供水量2317万m3，满足本工程供水、灌溉取水水量及其保证率要求。本工程取水河段现状水质为Ⅲ类，满足取水水质要求。

四、最小生态下泄量

原则同意本工程最小下泄生态流量为多年平均流量的10%，水库多年平均生态下泄水量274万m³。运行期间应落实最小下泄生态流量保障措施，以满足最小下泄流量要求。

- 五、退水方式

目前天白水库工程已基本建成，因此，本工程退水主要为运行期废水。运行期废水主要包括运营期工程生产和管理人员生活污水、场镇供水及农村人畜饮水后所产生的生产生活废污水、灌溉回归水等。运营期工程生产及管理人员生活污水通过化粪池处理后排放；农村人畜饮水的污水结合开州区重庆农村连片环境整治方案，在人口相对集中的村落建立小型污水处理设备进行处理；场镇生产生活污水全部进入临江镇污水处理厂达标处理后排入南河，据《重庆清泉水务有限公司关于临江污水处理厂情况的说明》，承诺根据需求同步扩建临江污水处理厂；灌溉回归水分散退入青竹溪流域。

- 六、取退水影响

本工程建成后将对下游四合电站、桐元电站产生影响，项目业主已与四合电站、桐元电站权属单位达成相关赔偿协议。

- 七、节水评价

原则同意对节水评价范围、现状节水水平评价与节水潜力分析、主要节水目标、节水指标、水资源配置方案等节水符合性分析。

- 八、取供水计量

你单位应当组织安装符合国家相关技术质量标准的取（退）水计量和在线监测设施，本工程提出的节水设施、计量和监测设施等应与本工程同时设计、同时施工、同时投入使用；计量和监测设施投入使用后，应定期进行检定或者校核，保证设施正常使用和量值的准确、可靠；落实并安装数据传输设施，确保工程取（退）水计量信息及最小下泄流量监测信息的系统接入。

- 九、取水工程核验

水库工程竣工试运行满30日后，应在60日内向我局报送取水工程竣工验收材料，经我局验收合格并核发取水许可证后，方可正式取水运行。

- 十、其他要求

（一）若本工程建设规模、取水地点、取水量和取水用途等发生变化，应重新进行水资源论证，重新申请取水。

（二）本取水许可申请批准后3年内，若本工程未取得相关部门审批或核准，本取水许可申请审批文件自行失效。

附件：重庆市开州区天白水库工程水资源论证报告书专家评审意见

重庆市水利局

2022年7月 4 日

（此件主动公开发布）

（联系人：杜明格；联系电话：02389079070）

附件

重庆市开州区天白水库工程

水资源论证报告书专家评审意见

2022年5月16日，市水利局组织召开了《重庆市开州区天白水库工程水资源论证报告书》（以下简称《报告书》）专家评审会，市水利局勘察设计处、水资源处、市节水办，开州区水利局、项目法人重庆市开州区天白水库有限责任公司、报告编制单位重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司的代表及特邀专家参加了会议。会议成立了专家组（名单附后），专家组会前详细审阅了《报告书》，会上听取了项目法人关于项目情况的介绍及报告编制单位关于《报告书》主要内容的汇报，对《报告书》进行了认真评审，评定等级为合格，并提出了修改意见。会后报告编制单位根据专家意见进行了修改补充，提交了《重庆市开州区天白水库工程水资源论证报告书》（报批稿），专家组审核提出专家评审意见。

- 一、项目概况

天白水库工程位于开州区九龙山镇境内，坝址位于南河下游左岸二级支流青竹溪上游观音岩处，距开州城区48km，是一座以城镇供水、农业灌溉为主，兼有发电等综合效益的中型水利工程。

天白水库工程为Ⅲ等中型工程，水库大坝为钢筋混凝土面板堆石坝，最大坝高92.00m，水库校核洪水位681.20m，总库容1047万m³；设计洪水位680.0m，正常蓄水位680.0m，死水位640.0m，死库容178万m³。可解决临江场镇9.5万人生产生活用水，临江、中和、竹溪三镇1.08万亩灌溉用水、灌区内0.6万人、0.66万头牲畜的人畜饮水。配套电站装机容量3000kw，其中：坝后电站2×500kw，余水电站1×2000kw。

根据“重庆市发展和改革委员会、重庆市水利局关于调整开县天白水库开发建设任务报告的批复”（渝发改农〔2016〕426号），天白水库工程任务由“以农业灌溉为主，兼有灌区农村人畜饮水和发电等综合效益”调整为“以城镇供水、农业灌溉为主，兼有发电等综合效益”，年取水总量由2080万m3调整为2317万m3。根据《重庆市水资源管理条例》、《重庆市取水许可和水资源费征收管理办法》等有关规定，需重新进行水资源论证。

- 二、水资源论证等级及范围

论证等级确定为一级基本合适。

分析范围为开州区全境，重点分析南河流域区；取水水源论证范围为青竹溪流域；取水影响范围为天白水库库区及坝址下游青竹溪流域；退水影响范围为天白水库坝址下游青竹溪流域及南河开州保留区、映阳河保留区河段基本合适。

- 三、水平年及供水保证率

现状水平年为2016年，规划水平年为2030年，与主体工程设计报告一致。

城乡供水保证率95.1%、灌溉保证率77.1%，满足相关规范要求。

- 四、水资源及其开发利用状况

区域水资源量及其时空分布、水资源质量、区域水资源开发利用现状和存在问题的分析基本合理。

- 五、节水评价

节水评价范围、现状节水水平评价与节水潜力分析、主要节水目标、节水指标、水库需水预测、可供水量及水资源配置方案等成果基本符合相关规程规范及节水要求。

- 六、取用水合理性

规划2030年，天白水库多年平均可供水量2317万m³，坝后电站发电供水量2317万m³（包含场镇、灌溉及人饮供水，生态下泄水量、余水电站供水及弃水），其中：场镇生活、生产供水量1061万m³，灌溉供水量437万m³，农村人畜供水量39万m³，生态最小下泄水量274万m³，余水电站发电供水量403万m³，余水电站弃水103万m³。

天白水库最小生态下泄流量为多年平均流量的10%（0.087m3/s），符合相关规程规范的要求。利用坝后电站放水管设旁通管下泄生态流量，生态放水管管径DN100，生态放水管末端安置流量计。

天白水库工程取用水规模基本合理。

- 七、取水水源可靠性论证

天白水库坝址处多年平均流量0.87m3/s，多年平均径流量2745万m3，水库多年平均可供水量2317万m3。

水库水质可以达到《地表水环境质量标准》III类水质标准，满足取水水质要求。工程取水口河段河岸稳定性较好，取水建筑物型式满足供水要求，取水口高程满足泥沙淤积和供水、生态取水等的要求，取水口设置基本合理。

水库工程取水水源可靠的结论基本合适。

- 八、取退水影响分析

水库坝址下游减水河段内有3条支流汇入，工程的建设对区域生态环境用水的影响甚微。水库修建后，对下游四合电站、桐元电站产生影响，项目业主已与四合电站、桐元电站权属单位达成相关赔偿协议。

天白水库上游有花盐井小（1）型水库。花盐井水库灌区、供水任务通过天白水库引水干渠进行统一灌溉、供水。根据花盐井水库整治加固设计成果，整治工程实施后，天白水库蓄水对花盐井水库大坝安全影响满足规范要求。

目前天白水库工程已基本建成。运行期水库管理人员少量生活污水通过化粪池处理后排放，临江镇供水管网终端用水户生产生活退水1.3万m3/d，临江镇污水处理厂扩建后处理规模达2万m3/d，经达标处理后排入南河；农村人畜饮水的污水结合开州区重庆农村连片环境整治方案，在人口相对集中的村落建立小型污水处理设备进行治理；灌溉回归水进入青竹溪。

水库取退水影响分析的结论基本合适。

- 九、水资源保护及管理措施

施工期和运行期水环境保护措施、水生态保护措施、水资源监测站网管理措施、生态流量保障措施基本可行。

专家组组长：

2022年7月4日