重庆市梁平县中心水库工程

初步设计（代可研）专家评审意见

中心水库工程位于梁平县柏家镇龙江村与龙峰村交界处，坝址所在河流属双新河（黄金河东支）左岸支流何家沟，坝址距柏家镇约3.5km，距梁平城区约28km，坝址以上控制集雨面积3.15km2。本工程是一座具有农业灌溉、村镇供水等综合效益的小（1）型水利工程，水库正常蓄水位547.00m，总库容117.7万m3；可解决柏家镇和紫照乡共5个村5100亩灌溉，26100场镇及农村人口饮用水，2.1万头大、小牲畜饮水问题。

工程由水库枢纽、提水泵站、灌溉供水管道等组成。水库枢纽大坝为埋石混凝土重力坝，最大坝高40m；泄水建筑物采用河床中部坝身开敞式表孔泄洪；取水建筑物为泵站提水。灌溉供水管道由左岸灌溉提水管道、右岸灌溉提水管道、右岸供水提水管道和灌溉自流管道组成，管道总长15.25km，其中左岸灌溉提水管道长1585.5m，右岸灌溉提水管道长756.5m，右岸供水提水管道长2968.5m，灌溉自流管道长9.94m（其中左岸龙峰干管全长1.72km，左岸先进干管全长3.1km，右岸龙江干管全长5.12km）。

受重庆市梁平县水利工程管理站（以下简称项目业主）的委托，黄河勘测规划设计有限公司（以下简称设计单位）编制完成了《重庆市梁平县中心水库工程初步设计（代可研）报告》（以下简称《初设报告》）。重庆市水利电力建筑勘测设计研究院对《初设报告》进行了咨询（重水咨评〔2017〕2号），2017年3月28日项目业主经梁平县水务局向重庆市水利局报送了相关资料。

重庆市水利局于2017年4月7日在局26楼会议室组织召开了《初设报告》专家评审会，市水利局总工办、规计处、建管处，梁平区水务局，项目业主和设计单位的代表参加了会议。专家会前认真、详细地审阅了报告，踏勘了现场，会上进行了充分讨论。会后，设计单位进行了修改和补充，至2017年10月26日项目业主提交了 “取水许可”等相关专题的批复，经专家组再次审核，形成专家组评审意见如下：

- 一、工程建设的必要性

中心水库工程纳入了《西南五省（自治区、直辖市）重点水源工程近期建设规划》且该工程的建设符合《重庆市梁平区重点水源工程近期建设规划报告》（2010.4）、《梁平区水利“十三五”规划前期重大课题调研报告》、《重庆市梁平区水中长期供求规划报告》（2013-2030）。该工程对于充分利用当地径流资源、缓解项目区水资源供需矛盾、抵御旱灾、保证农业稳定发展、解决柏家镇和紫照乡村镇供水、促进城镇化建设、解决柏家镇和紫照乡供水、实现水资源优化配置起着重要作用，建设本工程是必要的。

- 二、水文

（一）基本资料

中心水库工程位于双新河左岸支流何家沟，推荐下坝址位于屋基坪河段，坝址以上集雨面积3.15km2。

中心水库所在黄金河流域有官坝雨量站，流域附近的渠溪河有两河水文站以及永丰、朱光嘴、精华、苏家场、三角寨等雨量站，普里河上有梁平气象站，将以上水文、雨量站作为本工程水文分析计算的设计依据站基本可行。

（二）径流

报告采用查补延长后的两河(二)水文站1970～2013年径流系列推算的径流成果，经雨量修正后，按水文比拟法推算至下坝址，中心水库下坝址多年平均径流量167.3万m3，多年平均流量0.053m3/s，多年平均径流深531mm。

径流计算方法可行，成果基本可用于本阶段。

（三）洪水

1、水库设计洪水

本阶段分别采用官坝雨量站1966～2014年实测短历时暴雨资料和《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》短历时暴雨参数，分别按推理公式法和综合瞬时单位线法推求坝址设计洪水，并采用两河(二)水文站设计洪水成果，按水文比拟法推算至水库坝址。经分析，推荐采用由官坝雨量站实测暴雨资料，按推理公式法计算的设计洪水成果：下坝址30年一遇设计洪峰流量50.0m3/s，200年一遇校核洪峰流量73.6m3/s。

设计洪水计算方法可行，成果可用于本阶段设计。

2、分期设计洪水

根据洪水季节性变化规律，结合工程施工设计的需要，将全年划分为主汛期5月～9月、2月、3月、4月、10月、11月、12月～次年1月、11月～次年3月、11月～次年4月、10月～次年3月以及10月～次年4月等分期。根据两河(二)水文站实测洪水资料，采用不跨期选样，计算各时段设计洪水，再按面积比的0.67次方推算至坝址处。

分期设计洪水计算方法可行，成果基本可用于本阶段。

（四）泥沙

利用《四川省水文手册》查得坝址以上多年平均悬移质年输沙模数为520t/km2，推移质按悬移质输沙量的10%估算，下坝址多年平均悬移质年输沙量为1638t，多年平均推移质年输沙量163.8t，多年平均输沙总量为1801.8t。

泥沙计算方法可行，成果基本可用于本阶段。

（五）水位～流量关系曲线

水库坝址附近无实测水位流量资料，本阶段坝址下游设计断面水位～流量关系采用水力学公式计算基本可行。

（六）建议

坝址以上流域内水质条件较好，项目建成后作为饮用水源，对水质要求较高，建议项目业主应尽快落实库区水资源保护措施。

- 三、工程地质

（一）区域构造稳定性与地震

工程区在大地构造上属扬子准地台之万州凹褶束。本区属于弱震环境，地震活动水平不高，区域构造稳定性好。根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），工程区区域地震动峰值加速度值为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

区域构造稳定性与地震评价恰当。

（二） 水库工程地质条件评价

1、水库渗漏

库区地质构造简单，构造裂隙不发育，未见断层通过，无低矮垭口；两岸地下分水岭较高，在分水岭两侧多见泉水点分布，且其出露高程多高于正常蓄水位；两岸在较大范围内无低邻谷；库区岩性以泥质岩为主，透水性较弱，具有较好的隔水作用，水库渗漏问题不突出。水库成库条件较好。

2、库岸稳定

库区两岸未见滑坡、较大规模的崩塌堆积体、泥石流等不良地质现象，岸坡整体稳定。局部坡脚有小方量的崩积与崩坡积堆积体，局部形成陡坎，水库蓄水后，局部边坡可能出现库岸再造。

3、水库浸没、淹没与淤积

库区无重要矿产资源和重要文物。水库最远回水距离为1.64km，库内大部分岸坡基岩裸露，覆盖层较薄。水库不存在较大的水库浸没问题，淤积问题小。

4、水库诱发地震

库区地层主要为泥岩与砂岩互层。库盆岩体透水性弱，库内无较大规模断层。水库蓄水后，发生水库诱发地震的可能性小。

基本同意报告对水库区工程地质问题的评价，水库基本具备成库条件。

（三） 坝址工程地质

1、坝区地质条件评价及坝址、坝型比选

本工程在适宜建坝河段初拟上、下两个坝址进行比选，上坝址位于陡梯子处，下坝址位于屋基坪处，两坝址相距约400m。上、下坝址地质条件相差不大，均具备建坝条件。经设计综合比选，推荐下坝址2#坝线基本可行，推荐埋石混凝土重力坝基本合适。

2、推荐坝址主要建筑物工程地质条件及评价

（1）大坝

位于下游屋基坪处，河流较顺直，河谷为较对称的“V”字型纵向河谷。左、右两岸均为陡坡，左岸地形坡度40°～60°，右岸地形坡度25°～60°，局部为80°。

坝址区出露侏罗系上统蓬莱镇组（J3p）砂、泥岩地层，河床部位基岩以泥质岩为主，左、右两岸岩性为泥岩与砂岩互层；强风化泥质岩为CⅤ类岩体；弱风化～微风化泥质岩为CⅣ类岩体；弱风化中上部砂岩为CⅢ类岩体，下部砂岩为BⅣ类岩体。坝址区覆盖层厚度：河床2.4～4.8m，两岸多基岩裸露。坝址区强风化带厚度一般2.1m～6.8m。建议坝基以弱风化基岩作为持力层，对结构面较发育部位，建议采取措施进行处理。

坝址为纵向河谷，岩层倾角约４°，近于水平，两岸边坡无不利结构面组合，边坡稳定性较好；两岸局部存在小体积的倒悬岩体，建议清除。

河床坝基岩性以泥质岩为主，地基开挖后应及时进行防护。建议将两岸强卸荷带挖除，并作防护处理。

基本同意大坝基础持力层选择及处理措施建议。

（2）防渗工程

采用岩体透水率5Lu作为防渗标准，对坝基进行防渗帷幕灌浆处理，帷幕深入相对隔水层（q≤5Lu）以下5m，帷幕从两坝肩向外延伸至正常蓄水位与相对隔水层顶板线相交处。

坝区防渗帷幕防渗控制标准合适，防渗帷幕方案基本合理。

（3）导流设施

采用明渠方式导流，导流底孔和导流明渠均布置于河床右岸。底孔进口处地形稍缓，地形坡度为23°～25°，出口处地形较陡，地形坡度为30°～55°，该处地层岩性为泥岩与砂岩互层，砂岩形成陡坎，边坡现状稳定。导流明渠段主要为第四系覆盖层，主要由粉质粘土夹砂岩碎块石组成，厚度3.0m～4.3m，下伏基岩为泥岩与砂岩互层。

上、下游围堰地质条件相近，河床中覆盖层厚度约3.0m～4.0m，建议上、下游围堰清除覆盖层，将围堰基础置于基岩上。

导流设施工程地质评价及处理措施建议基本合理。

（4）提水泵站

五块田提水泵站位于水库大坝右岸上游五块田凹岸处，泵站拟建位置位于斜坡上，坡度30°～35°，表层覆盖残坡积的粉质粘土，厚度为1m～2m。下伏基岩为紫红色泥岩与砂岩互层，强风化厚3m～4m。此处岸坡虽为反向坡，边坡现状稳定性较好，但因受强卸荷作用影响，靠近陡崖边岩体容易失稳，建议提水泵站位置应避开陡崖一带，建在稳定斜坡上，选择强风化下部或弱风化基岩作为基础持力层。

提水泵站场地地质评价及处理措施建议基本合理。

（四）输水线路工程地质条件与评价

采用管道方案输水，管道沿道路布设，管道沿线边坡基本稳定，未见较大规模滑坡及泥石流，整个输水线路区无影响方案成立的地质制约条件。建议覆盖层厚度较薄时管道墩基置于较完整的岩体上；覆盖层厚度较大时采用土层夯实或铺设垫层后可作为管道墩基持力层。由于开挖后多为岩土质边坡，要特别注意顺向的岩土质边坡的稳定问题，应作适当的防护处理。

输水线路区工程地质条件评价及处理措施建议基本合理。

（五）工程区岩（土）体物理力学参数

工程区岩（土）体物理力学参数建议值基本合理。

（六）天然建筑材料

工程所需的块石及碎石料、人工砂均建议在蟠龙镇城南附近同心石料场购买，该料场岩性为三叠系下统嘉陵江组灰色中厚层灰岩与泥质灰岩，岩石强度高、抗风化能力强。料场混凝土骨料、块石料质量、储量均能满足设计要求。料场距坝址约30km，距输水区约25km。

料场选择较为合理，建议组织好大坝施工期主要天然建筑材料的采购、运输工作，以满足大坝填筑强度要求。

（七）建议加强施工地质工作

- 四、工程任务和规模

（一）工程任务

中心水库的任务是农业灌溉、村镇供水。

工程任务确定基本合理。

（二）用水总量及供需平衡计算

1、设计水平年和设计保证率

报告根据资料收集实际情况，现状年选择2014年，设计水平年2025年。灌溉设计保证率75％，供水设计保证率95%，符合有关规范规定。

2、场镇用水需水量

中心水库供水涉及柏家镇及紫照乡两个乡镇，根据其总体规划，两乡镇2025年场镇人口11620人，其中柏家镇7680人，紫照乡3940人。依据《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014）并结合工程区缺水实际情况，确定规划水平年场镇居民最高日生活用水定额为120 L/（人·d），考虑公共建筑用水、管网损失和未预见水量及水厂自用水后，多年平均需水量为53.5万m3。

场镇用水量预测基本合理。

3、农村人畜用水需水量

中心水库农村人畜饮水涉及柏家镇7个村及紫照乡4个村的农村人畜饮水。根据现状调查结合场镇总体规划，预测至2025年灌区内农村总人口14480人，大牲畜6500头，小牲畜14500头。根据相关规范，农村人口、大牲畜、小牲畜用水最高日定额分别为75 L/人·d、35 L/头·d、7L/头·d，考虑损失水量和不可预见水量25%和7%的水厂自用水，农村人畜用水需水量52.4万m3。

农村人畜用水量预测基本合理。

4、农业灌溉需水量

中心水库灌区分布于何家沟两岸台地，涉及柏家镇中心、龙江、白仙、龙峰4个村以及紫照乡先进村，设计灌溉面积5100亩，其中：田2346亩，土2754亩。规划水平年主要种植水稻、玉米、油菜、红苕、蔬菜、果树等粮食及经济作物，灌区规划年多年平均灌溉净定额为224.5m3/亩，P=75%保证率净定额为248.1m3/亩。

灌区设计灌水率为q=0.37m3/s/万亩。灌区灌溉水利用系数按水田田间水利用系数0.95和旱地田间水利用系数0.9及相应的田土比进行加权计算的田间水利用系数，综合考虑管、渠系水利用系数后，灌溉水利用系数为0.81。

经1970年4月～2013年3月灌溉供需水平衡计算，灌区灌溉面积5100亩，多年平均灌溉净需水量114.5万m3，扣除现有水利设施可供水量37.2万m3，农业灌溉净缺水量77.3万m3， 考虑灌溉水综合利用系数0.81后，灌溉毛缺水量95.4万m3。

灌溉需水量预测基本合理。

5、用水总量及供需平衡分析

2025年中心水库灌区场镇和农村人畜用水净需水量105.9万m3，扣除柏家镇新水厂年供水量75.3万m3后净缺水量30.6万m3，毛缺水量31.6万m3；农业灌溉毛缺水量95.4万m3，生态需水量16.7万m3，需要水库总供水量143.7万m3。

经长系列径流调节计算，水库多年平均可供水量123.2万m3，其中：灌溉可供水量92.4万m3，生活供水可供水量30.8万m3，农业灌溉保证率75.0%，供水保证率95.6%，满足有关规范要求。

灌区用水总量及供需平衡分析基本合理。

（三）管道设计流量

灌溉用水自中心水库提水，提水泵站位于新建中心水库坝址上游约120m处（直线距离），从泵站提水布置两条灌溉提水管线至出水池，灌溉总干管提水设计流量0.233m3/s。右岸龙江干管自右岸高位出水池为起点，经龙江村至白仙村温家院子，全长5.12km，设计灌溉面积2478亩，管首设计流量0.113m3/s，左岸龙峰干管自左岸高位出水池为起点，沿乡道公路布置至龙峰村，全长1.72km，设计灌溉面积795亩，管首设计流量0.0363m3/s，左岸先进干管自左岸高位出水池为起点，经先进村往南布置至朱家包，全长3.10km，设计灌溉面积1555亩，管首设计流量0.0710m3/s。

村镇生活供水由库区新建五块田提水泵站向柏家镇老水厂提水，提水管道采用DN100+DN125钢管，水平长2968.50m，管道流量0.013 m3/s。

灌区管道设计流量基本合理。

（四）水库规模

1、死水位

根据泥沙淤积高程、枢纽布置及取水建筑物淹没水深要求综合考虑，推荐中心水库死水位530.0m，死库容8.3万m3。

死水位选择基本合理

2、正常蓄水位

根据中心水库场镇供水、灌区农业用水及农村人畜需水要求，本阶段拟定546.0m、547.0m、548.0m共3个正常蓄水位方案作比较。经不同正常蓄水位径流调节、水库淹没补偿、工程投资等综合技术经济指标比较，设计推荐正常蓄水位547.0m。

正常蓄水位选择基本合理。

3、洪水调节计算

水库采用开敞式无闸控制宽顶堰泄洪，推荐方案堰顶高程547.0m，净宽15m。经调洪计算，设计洪水(P=3.3%)为548.31m，下泄流量32.3m3/s；校核洪水位(P=0.5%)为548.72m，下泄流量48.5m3/s，水库总库容117.7万m3。

洪水调节计算方法可行，成果基本合理。

（五）水库回水计算

泥沙淤积按平淤考虑，50年泥沙淤积高程527.42m。根据水库淹没设计规范和有关规定，设计推算了库区5年一遇、20年一遇洪水水面线及多年平均流量水面线。回水水面线采用一维数学模型推算，方法可行，成果基本合理。

- 五、工程布置及主要建筑物

（一）工程等级和洪水标准

水库总库容117.7万m3，灌溉面积5100亩，大坝为埋石混凝土重力坝，最大坝高40m，属Ⅳ等小（1）型工程。大坝级别为4级，洪水标准采用30年一遇设计，200年一遇校核；消能防冲建筑物采用20年一遇洪水设计；提水泵站级别为4级，因该泵站位于中心水库内，并且该泵站的供水保证率要求较高，因此泵站的洪水标准与中心水库大坝一致，采用30年一遇设计，200年一遇校核；供水管道级别为4级，设计洪水标准采用20年一遇；灌溉管道主要建筑物级别为5级，设计洪水标准采用10年一遇。枢纽工程合理使用年限50年，其余工程合理使用年限30年。

工程等级、洪水标准及工程合理使用年限符合现行规范规定。

（二）工程选址及选线

1、坝址（线）选择

根据工程区河段水文条件及地形、地质勘察成果，水库坝址选择在屋基坪河段，设计拟定了上、下两坝址进行比较，两坝址相距约400m，推荐工程总投资较低的下坝址基本合理。

设计在下坝址拟定3条坝轴线进行坝线比较，综合比较工程布置及投资，选定轴线短、投资省的2#坝轴线为推荐坝线基本合适。

2、泵站站址选择

泵站工程进行了五块田站址和坝后站址两个方案的综合比较，推荐位于库区右岸、距坝址约120m的五块田站址方案基本合理。

3、供水管线选择

供水管线工程进行了两管线方案的综合比较，推荐由提水泵站起，沿右岸公路地埋至柏家镇水厂的管线方案基本合理。

4、灌区自流管线选择

灌区自流管道工程进行了两个管线方案的综合比较，推荐左岸龙峰干管沿已成乡村道路至龙峰村，先进干管经先进村往南至朱家包，右岸龙江干管经龙江村至白仙村温家院子的管道线路方案基本合理。

（三）建筑物型式

1、坝型选择

设计在选定坝轴线基础上，根据坝址区地形地质条件，拟定了埋石混凝土重力坝和混凝土面板堆石坝两种坝型方案进行比较。推荐埋石混凝土重力坝方案。

2、泄水建筑物型式选择

泄洪控制方式设计采用无闸控制方式；溢流堰型经比较，推荐宽顶堰；溢流净宽经12m、15m、18m比较，推荐15m，堰顶高程为正常蓄水位547.0m；消能方式经挑流、面流、戽流和底流比较，推荐底流消能方式。

3、泵站结构型式选择

泵站结构型式设计进行了固定式泵站和移动式泵站的比较，推荐固定式泵站布置方案，泵房采用圆筒干室型。

4、输水方式选择

输水方式经明渠输水和管道输水比较，推荐管道输水方式。

建筑物型式选择基本合理。

（三）工程总布置

工程由水库枢纽、提水泵站和灌溉供水管道等组成。

水库枢纽包括大坝、放空建筑物及上坝公路。大坝为埋石混凝土重力坝，最大坝高40m，坝顶长88m，由溢流坝和非溢流坝组成。左岸非溢流坝段长36.5m，右岸非溢流坝段长31.5m，溢流坝布置于河床中部，长20.0m，堰型为宽顶堰,单孔净宽5m，共3孔。

坝纵0+030.00m处设放空兼生态放水管，管径0.6m为坝内埋管。在放空管检修闸阀前设置DN600/DN200三通， 接DN200生态放水管。

管理房布置于水库大坝右岸上游约120m处，共两层，总建筑面积290.07m2。

上坝公路布置于右坝肩，上坝公路长950.00m，宽7.0m。

提水泵站位于水库大坝右岸上游凹岸处，距大坝坝址约120m（直线距离），采用竖井圆筒干室型泵房，内设3台水泵。泵站设跨度19.0m交通桥与中心水库上坝公路相接。

中心水库共设三条灌溉供水管道。左岸灌溉提水管道采用DN250钢管，水平长1585.50m。管道自泵站接出后沿水库拟建上坝公路向坝顶布置，穿大坝坝顶至水库左岸龙峰村境内熊家包高位出水池。左岸龙峰自流灌溉干管自左岸高位出水池为起点，沿乡道公路布置至龙峰村，全长1.72km，设计灌溉面积795亩，管首设计流量0.036m3/s，采用0.8MPaPE给水管，设计管径DN225。左岸先进自流灌溉干管自左岸高位出水池为起点，经先进村往南布置至朱家包，全长3.10km，设计灌溉面积1555亩，管首设计流量0.071m3/s，采用0.8MPaPE给水管，设计管径DN315+DN250，管道在先进村处设分水口，分水口桩号ZX1+600。

右岸灌溉提水管道采用DN250钢管，水平长756.50m。管道自泵站接出后沿水库拟建上坝公路并结合地形布置，接右岸灌溉高位出水池。右岸龙江自流灌溉干管自右岸高位出水池为起点，经龙江村至白仙村温家院子，全长5.12km，设计灌溉面积2478亩，管首设计流量0.113m3/s，采用0.8MPaPE给水管，设计管径DN400+DN315，管道在龙江村设分水口，分水口桩号为YL3+180.00。

右岸供水提水管道采用DN100+DN125钢管，水平长2968.50m，提水至柏家镇老水厂，水厂进水管水压高程为657.00m。

工程总布置基本合理。

（四）主要建筑物设计

1、水库枢纽

（1）大坝

1）结构布置

大坝为C15埋石混凝土重力坝，坝顶高程549.6m，最大坝高40m，坝顶宽8m。坝体上游坝坡高程526.9m以上铅直，以下坡比1:0.5；下游坝坡高程544.6m以上铅直，以下坡比1:0.8。

溢流坝为坝顶自由溢流，溢流堰为宽顶堰，堰顶高程547.0m。堰上设8.0m宽交通桥，桥墩中墩厚1.0m，边墩1.5m，桥面高程549.6m。坝下游采用底流消能，消力池底板顶高程515.9m，池长17m，宽17m；消力池末端设尾坎，坎顶高程517.1m。

挡水坝段设置横缝5条，缝内设止水，坝段宽14～20m。

桩号坝纵0+015.00～0+071.00之间布置灌浆廊道，底板最低高程512.90m，两侧高程527.00m，城门洞型，宽2.5m，高3.5m。坝体渗水经上游侧排水管接入集水廊道，至集水井集中抽排。

2）坝体材料

坝体材料为C15埋石混凝土，埋石率<25%，抗渗等级为W2。坝体上游防渗面板采用C20混凝土，抗渗等级W6，防渗面板厚1.2m。坝体下游高程519.60m以下防渗面板采用C20混凝土，抗渗等级W6，防渗面板厚1.0m。大坝基础采用C15混凝土，抗渗等级W6，基础混凝土厚1.2m。溢流坝段溢流面采用C30钢筋混凝土，抗渗等级W4，厚1.0m。闸墩和两侧导墙采用C25钢筋混凝土，交通桥采用C30钢筋混凝土。

3）基础处理

河床坝段大坝建基面开挖至弱风化中、上部基岩，两岸坝基开挖至弱风化上部基岩，基础开挖到设计高程后采用C15混凝土喷护封闭。

大坝基础进行固结及帷幕灌浆，固结灌浆孔、排距均为3.0m，孔深5m，梅花形布置；帷幕灌浆孔单排布置，孔距2.0m，孔深伸入至相对隔水界线(q＜5Lu)以下5m。

坝基设单排排水孔，排水孔中心线位于防渗帷幕中心线下游约3.0m处，钻孔深度为帷幕孔深的0.5倍，且不小于10m。

大坝设计基本合理。下阶段应进一步优化完善坝体结构、消能及材料设计，重视基础处理，并根据施工地质资料和大坝剖面设计,进一步复核大坝安全；根据帷幕灌浆先导孔试验资料，优化调整灌浆孔距等参数。

（2）放空建筑物

放空管全长57.22m，采用DN600钢管，壁厚8mm。放空钢管进口中心线高程529.00m，出口中心线高程519.90m，钢管于坝后设DN600检修阀及DN600锥形阀控制，检修闸阀前设置DN600/DN200三通，DN200的为生态放水管，在生态放水管上布置生态放水流量计控制生态放水流量。

放空建筑物设计基本合理。下阶段进一步优化完善。

2、泵站工程

提水泵站采用竖井圆筒干室型结构，分水机层及控制层。水机层为C25W6钢筋混凝土结构，圆筒内径11.0m，高25.0m， 539.20m高程以下筒壁厚1.2m，以上筒壁厚1.2m，井内共布置6台离心泵及辅助设备。控制层为砖混结构，层高3.9m，墙厚0.24m，布置起吊及电气设备。泵站与岸坡采用宽度为4.0m，跨度为19m的交通桥连接，交通桥主要材料为C25钢筋砼。

提水泵站设计基本合理。下阶段进一步细化完善结构设计。

3、提水管道工程

提水管道由左岸灌溉提水管道、右岸灌溉提水管道及右岸供水提水管道工程三部分组成。

左、右岸灌溉提水管管径0.25m，管材为钢管，采用埋管。

右岸供水提水管管径0.1～0.125m，管材为钢管，采用埋管。

埋管管道顶部回填深度不小于0.7m，在转弯处设镇墩，横穿道路或跨沟时采用套管防护。

4、灌溉管道工程

灌溉管道起于高位出水池，由龙江干管、龙峰干管、先进干管三条自流管道组成。

龙江干管管径0.315～0.4m，管材为PE管，采用埋管。

龙峰干管管径0.225m，管材为PE管，采用埋管。

先进干管管径0.25～0.315m，管材为PE管，采用埋管。

埋管管道顶部回填深度不小于0.7m，转弯处设镇墩，横穿道路或跨沟时采用套管防护。

5、边坡工程

两坝肩、库内泵站靠山侧高边坡采取锚喷支护措施进行封闭处理。

设计对临时岩质边坡采用锚喷处理，永久岩质边坡采取挂网喷护处理，土质边坡采用C20混凝土框格植草护坡。

边坡处理基本可行。建议下阶段加强施工期排水及安全监测措施，确保边坡安全可靠，并结合水保措施，对硬化坡面进行美化处理。

6、管理房

管理房布置于水库大坝右岸上游约120m处，共两层，砖混结构，总建筑面积290.07m2，其中一层建筑面积147.31m2，二层建筑面积111.76m2。

7、上坝公路

上坝公路布置于右坝肩，长950.0m，宽7.0m，最大纵坡为10%。上坝公路由下至上分别为3%水泥稳定级配碎石底基层、5.5%水泥稳定级配碎石基层及沥青混凝土路面。道路靠山侧设置排水沟。

8、安全监测设计

安全监测项目包括巡视检查和仪器监测。仪器监测项目为：变形监测、渗流监测、环境监测等。

下阶段进一步细化完善安全监测设计。

- 六、机电、金结及消防

机电、金结及消防设计基本合理。下阶段进一步复核并完善机电、金结及消防设计。

- 七、施工

（一）施工条件

中心水库坝址距离梁平区城区28.0km，有乡村公路从坝址通过，灌区沿线附近有乡村道路可联通。本工程对外交通较方便，天然建筑材料在蟠龙镇同心石料场购买，钢材、水泥、汽油、柴油等由梁平区城供应，施工用电从柏家镇引接，坝枢施工供水采用工程区河道水源，渠系施工供水采用附近溪沟、塘、库水源。

施工条件陈述基本清楚。

（二）施工导流

1、大坝枢纽

（1） 导流标准及方式

坝枢工程施工枯期采用围堰挡水一次断流，导流明渠结合坝内导流底孔的导流方式，导流标准为枯期5年一遇洪水，导流时段为11月～次年3月，流量为5.79m3/s；汛期采用大坝挡水、导流底孔过流的导流方式，度汛标准为全年10年一遇洪水，相应流量为36.4m3/s，汛期坝体度汛水位525.12m，坝体度汛高程526.20m。

枢纽导流标准导流时段和度汛标准符合规范要求，导流方案基本可行。

（2）截流及下闸蓄水

截流采用单戗立堵截流方式，截流流量采用截流时段5年一遇11月平均流量0.052 m3/s。初期蓄水时段选为第2年10月，下闸流量采用10月5年一遇月平均流量0.074m3/s。

截流及下闸方案基本可行。

2、灌区

渠系建筑物布置未跨越河流，施工不涉及导流建筑物。

（三）料源规划

工程所需块、碎石料及混凝土粗细骨料均在蟠龙镇同心石料场购买，料场距坝址约30.00km，距灌区约25.0km。

选定料场方案基本可行。

（四）主体工程施工

主体工程施工程序、施工方法及主要施工机械设备选型基本可行，渠系输水建筑物施工方案基本可用。

（五）施工交通

工程对外交通以公路运输为主，利用现有交通线路作为工程的对外交通线路可行。

工程施工区结合永久道路新建施工临时道路3.23km，公路等级四级，路面宽5.0m，泥结石路面。

施工交通主要采用公路运输可行，基本同意场内施工道路布置。

（六）施工总布置

施工总布置基本可行。

（七）施工总进度

工程进度安排基本可行，总工期20个月。

- 八、工程管理

（一）工程管理机构设置基本合理。

（二）工程管理范围和保护范围基本合理。

- 九、劳动安全与工业卫生

本篇编写基本可行。在施工、运行及管理的全过程中，须严格按照现行有关规程、规范进行操作。

- 十、工程建设征地及移民安置

工程建设征地、移民安置及补偿投资以梁平区人民政府批复为准。

- 十一、水土保持及环境保护设计

（一）水土保持

水土保持方案以“专题审查意见”为准。下阶段应进一步完善水土保持措施设计。

（二）环境保护设计

环境保护设计以“专题审查意见”为准。下阶段进一步完善环境保护措施设计。

- 十二、节能设计

节能设计基本合理。

- 十三、设计概算

设计单位报送概算总投资10879.85万元(其中征地移民投资1943.09万元)。