重 庆 市 水 利 局

渝水许可〔2019〕82号

重庆市水利局

关于秀山县马西水库工程初步设计报告

准予行政许可的决定

秀山县水利局：

你局《关于审批秀山县马西水库初步设计报告的请示》（秀山水利文〔2019〕105号）和相关资料（项目代码：2016-500241-48-01

-025195）收悉。结合市水利局组织专家对该项目的专家审查意见（详见附件），根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，经研究，现对秀山县马西水库工程初步设计报告作出准予行政许可决定。

一、工程位置及任务

马西水库工程位于重庆市秀山县平凯街道境内，坝址坐落在酉水二级支流革里河干流及其支流贵贤溪汇合口上游约230m处，距秀山县城约5 km，控制集雨面积30.2km2。本工程是一座向秀山县城供水的Ш等中型水利工程。

二、工程主要指标

同意本工程正常蓄水位410.00m，校核洪水位411.26m，总库容1292万m³；规划水平年2030年，本工程建成后，配合隘口水库、钟灵水库联合供水，可解决秀山县城中和街道、平凯街道、乌杨街道共计28万人生产生活用水，多年平均供水量1666万m3。

三、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

同意工程等级及洪水标准。本工程为Ⅲ等中型工程。大坝、取水（放空）、供水管道及坝肩边坡等主要建筑物级别为3级，消能防冲、上坝公路边坡等次要建筑物级别为4级，库区T1边坡、临时建筑物级别为5级。大坝设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标准为1000年一遇，消能防冲建筑物洪水标准为30年一遇；供水管道及其建筑物设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

同意工程区地震基本烈度为Ⅵ度，建筑物设防烈度为6度。

（二）工程合理使用年限

同意工程设计使用年限为50年，大坝、取水（放空）等主要建筑物合理使用年限为50年，供水工程设计使用年限为50年，闸门设计使用年限为30年。

（三）工程总布置

基本同意工程总体布置、主要建筑物轴线选择方案及各建筑物选型、主要建筑物设计。

本工程由大坝枢纽工程和供水工程两部分组成。

1．大坝枢纽工程

大坝枢纽工程包括大坝、取水（放空）建筑物、交通工程及水库管理房。

大坝采用埋石混凝土重力坝，坝轴线长183.0m，坝顶宽8.0m，坝顶高程413.0m，最大坝高57.0m。大坝由左右岸非溢流坝段、溢流坝段组成，其中：左岸非溢流坝段长74.5m，右岸非溢流坝段长88.0m，溢流坝段长20.5m。溢流堰采用折线型实用堰，堰顶高程405.5m，设平板钢闸门控制，溢流坝段下游采用底流消能方式，消力池后设长42.0m铅丝石笼海漫。

取水（放空）建筑物由取水塔、坝内引水钢管和控制室组成。取水塔布置于右岸非溢流坝段，采用C30钢筋混凝土结构，塔高40.0m，分5层取水，底层取水管兼作水库放空管，尾段设放空及生态流量控制室，室内设闸阀井，井内设放空支管（DN800钢管）和生态流量支管（DN200钢管）。

交通工程包括防汛公路和上坝公路。防汛公路位于左岸，连接秀山县城绕城快速公路和左岸上坝公路，长2.686km；大坝上坝公路由左岸和右岸两段组成，左岸长577.6m，右岸长546.0m。

水库管理房布置在右坝肩下游侧，采用3层混凝土框架结构，总建筑面积982m2。

2．供水工程

供水工程起点为大坝右岸取水管末端放空及生态流量控制室处，输水管线沿革里河干流右岸布置至规划水厂，供水管道长458.4m，采用DN800球墨铸铁管，设计流量0.7m3/s。

四、总工期

基本同意施工总工期为36个月。

五、工程投资及资金来源

（一）工程投资

经审核，工程静态总投资46140.65万元，其中：工程部分28064.54万元，移民环境部分18076.11万元。详见重庆市秀山县马西水库工程初步设计投资审定表。

（二）资金来源

建设资金来源为争取市及以上补助，秀山县政府和项目法人自筹等多渠道筹集。

六、其他

（一）请你局督促项目法人抓紧完善开工前相关手续，及时开工建设。项目法人应自工程开工之日起15个工作日内完成开工备案。

（二）请你局督促项目法人按照批复的设计文件和投资规模，严格控制工程建设内容和标准，落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，建立健全质量与安全监督体系，加强合同履约监督。工程开工前，督促项目法人按规定完成相关专项审批，并向你局实行安全属地监管备案，加强对危险性较大

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSXtLBfwMh3zLiX1KiDvLCDsUiftLh3vKiPyNBfyLr56JR=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmsBLyjxLCH3PRzzLCX2KSP3NSPsPjP1Qh0BQTTxMyMALTT3PSc8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOsOkx56P6a+InaHxLCD4naL3LqqEOB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT90siG6LqPx56=966VOB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOq6VrNx4p7qROB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6V1Lerx56=966VOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLSDxPyEEMS=3LC=zQSL4OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLSjsLSDsLSDfLSP5MS=5LybfHBiJrayj0KS=sMeTz8qGpcWBs+6N7ba2JSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiDvKiT0KiPtLS=4OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi4FLBz4LhzwPx0FLh0FNRzwPivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEUyYTogclEMQCT9LCvuUWMkRlE1XT0DMS3MBiwSYVErPWQWZFkiZEAgY1T9na501iWRr5F+OB8SYVErPWQWZFkiZEAgY1T9OEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB30LC=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiTvLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9SELvcDwSLTMRUVQJUFkBQEIVRkUSUUoJTSAFUUISLGQLTyAzQEEvSkMUaDQkUUIDTSAFbUHxYDIjLFwCTUcjRkIEQkIURD4NTUQBREDwSmgRLT4JVVoNQUUUUjMQaDYVTUTwQEQXZDcRQTYTTV0jS0YqRjITUSEDSSEvczQQbFEWQ0IFU1wnS1MsTjgOVFQNUUgNL0DwQkoRQkoRUUUjQUEUbDUVQ2ABVkUZLz0HZD8RQUX0UEYRVlPvLWEQUDoNYVwJZEItX2ckQST1TkgrSkYFaCMDTWANXVsEdUQXbEMYUSEFXSMnQVUqQj8QaVQOUlsJPkQULTMhUFwzU1zwb1ErbEURUkoNTVrwREETQkYRUT3yYC=vLUkqYDINUlw3VkQVVkXySSEYUEoxQEEvSkUqaCMRUTYZTjYZTkUUcDUQUyUyXyErQVIWMT0iaWguVVrwMEDybDISZzotUFwZP0EVaD4QU2QOUC=wRkHxVj4QUDIHTSENdEHwSjoYZj4EUUUVPzQQbDIUUkYBTUQRREQqQjUQLDovUUUzP0nwQjUgdSktYDgrSFPvRWkhQ18xTzYFPkUrRkAYLUIQUDgNLFMsMVEkU0oYYEUqckY5YFoiUD05SkgNaj4pY2kDTW=1UzQRcz8GVj4UajIvTkQNMUUrPkAiLkk2TzcMdkoEcEMkUWgrSkYJLUcsVl8TUVvyRyMBRELvVkEiUz3wXzU3aUMVSSASaG=0XlsNZj0pPmMVQ0IzQEEubkQtaEUWUlwWUFoRbFMSNTwNVDI1U0cjcUIpUkUMUjzzYCAFR0MUZCAgQzY0XTYNZFQpSl4ORFLwSjQNRD0UbFwVZjosUzcNbkcFbGMjLTYXUUUrQTQQbDIUUTYCXmoRRVEqLToSQ1QNTkUFREETQkYZQVfyUUQVSkIGSiMTaTYBYVz4QUHvYD0MaVc2VjUnPj4qdCUORFgNTWoQdEQrSSAMUSEvSjQJTFEsb2cDTWAOTjTwLkcTRjcjQz30S0cvZlIXYCIZQyEyXjcQc0UsdFoMakE2VVoNPlQVZ2oSaj4NTUgjREETQkYZQUHyUUUZPlPvLTkKdkIBYCIZTkcUTkcUZjIyQEEvP0MFaCMZQTYZT0UzL0cURjMUUkYITUgjTkHvSjQiLFQBUUYVQ0EtYD4RLDotViMJP0nvUjcQaDYpTjUJL0cUcDwjLVwCTVsFREDvMSMhLEICTUYrRjQQbDwjLVwCTVwFUkMEQiMVUVQDTSMNREEVQkYRZznyUEUJP0nxYGkQaVQFTlsJTkjvTjIZLVwJTyMjVkEqRkIVUVgBYC=wREDvSmoRLDYRUkUZP1PvLToDTWACViH4dUEsYDYRUTYZT0QNQEnvLTMQaVQ1X1sJakIUUjIWUVs5TlsFRkDvLTIOQVQBSUYVZ0IXYDYQZSjyUUUZSkEULTQQUjYBYCARTkcUbDwhLWAJQEEva1QsSj8QUjYFTlsJTkEUTl4WUUYBUCIjSkjwYGkiLikTUEgvVEoHQjkTdj4RXS=4ZlEpVl0NLmM2ViMJcUkrViMLLGQyTUb4cD4VRmcNUWASTkgILDQQbFsUP2QITyIRQj8VQiUOUSUwVSMnckjvMSISREE3ViHwU0cXYGohZzYxX0YZVFEUMCUMQFwEVSMqMUEpUkARLEHySCEAdkQEcDgZZ2PwUEQZXT3xSjkDTWAqTzUEbkEqcFsRL0IEYFwZSkopX2cYLWA4UCEEMUYpaEEQUkExXyAvdkYHbEATRDXvUDc3a1DxbDgWQzoCYUQrcFDxVWkgQVgBU0cvaD0DLD4CZSAzSELvcEIUMTUIQT4FUVwRRkIqaDQQUkIFSELvcDwSLCz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQCkmVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkDMWoCPzDqSTMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMAMEksVlgNaUTzSSIZaT0pXyMZUDDvSUQiLz4GUWcYaT4sSzcRZT05VlsORzMCPWM2c1cmSDkMRTkCSVEAQDEmQTMAYz0BPRs2czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2RWoEUT0BRTcALUUEPWc2SFQsaFwjLEIrXyIzLFHyPWgCdjEJPlcNUjIAVT0AZz4OSTHzVDQTQSAMUDk3SloAdT0DVWoNQl8XQEQELz0TRWgNZjE4STQYdj4Fa2cSUDUPSTDvQzDwUTUAc2cGXiIZaVEWSlwMTkU2QWcYQEYQTTwDPWorb0kDaFkvM1wnXWorbmEQdDUpPUEBYz4VPjEuSTMkU2gmS1EicWUWQmM5QTwMPVsGPSEUQTImczMQLCQ2Y0n3czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEDY0jvPT0IQzoAazcBPT8TJzLyRWIARFEWTCQjPTIFQSU3SSg0dSI0YF4JNVTzZikhcGkxYlYsdTQxdlINYlktdCg3Q10IUFYJQSf1dB8QYGojLGAHRWP2aDb0aBsEc1oDMlsYa0TqbGj1Z2P3ZDwmaF4KXzo5XkMVSiIhMCMJSlgnUSMoR2H3bl0sZFkCX0grTEYLdjEAZ1ckLjYwYTYJbR8kQGoDaloiXkUrMUgZNVQ4TlQsVDIBVjEmSTIAPTcpY1UMc1ckPWcQPUkDUkHvYjIDZ2cNdjDwazQOYz0YVWYgREHvXzQucjw5QWcLZkTwSFoUdTwpVSYOUEDvSWj4ZkkWLWoLLj44XjL4LlEWUiMRQ0Y5XSMRclMCMVoiaWc2QDEYQEYRLEABPUUDPWclM1cDPikBYz4VREMUQVQpPiABY1cxPlcEQjIQXzQBPUkIR2cYPjIQUTgAc0kGPzMyQzEQUTYBcz0HPlcubjImQTUAVTjyP1cMQTImY2IBYzUFPkEiQDIQVTkKc0kBPkEURDE2QTcCP2MGPUEUQjI2STMBY1cxPlcEQjIQXzQAc0kIR2cYPjIQUTgAc1cGP1kyQzEQTTImZlMKPWcEQzMobzcATUEBY1oiUTEmRWcDc0kDUkHvUDEQRB8BPUU2PWcIPjEDPT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPlcQPSYAdGggcWknRWoNViIuXycjP0D0dUAvK2UTTzM0YGQXQCgwUTMoXlwGalsrQUM1ZC=uMFMvLEPwQDvvLj45Q1g2LigkL0cCVkYpP2kiP0MvUlEILyMTLD45SCAHZyQYTDP3K1Mya0n3bSQ5bF4zc1PvXzPzQW=vXSAONUU3K2YRdF0yMTPwVC=3Pk=1c103TDzzcWDvcUcGTz0ZYGMHSCIgTh8gQVMBZT32UDcBdmoCPmoARTIAUDEwSTMMdDYDPUMBYz4VPjEMSTLyVmAZVFQEVkgNblQGNWcMTWM2P0EYQEYQTTcDPToDUFcIQDEQTGMMPVsGPkMySzE2RVEBTTE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTUmVTQEbT0zXzM1QjgPc2AsYGAmYjb2ZEMJLTXuTy=wZF0CVFv3czwvYDkDUVsAXWM1KzQRalXwZzoZNFYAMDYkUV04aFEiP2AQUkEnT0QubUoTKzYJaSgKMmEGXyIJa1X3M1gxQ2A2LzsmbFordDciaELvVSHqY1gWcVoKQCQobCM5TWEkQykjYGM0bEosMDwFUTbvcSIraCYMTUMFX0QXPkbwdDsKdlw2djENdGb8OSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiDyMi=7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3KiHtLB3zLyfnLyKNtxj7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4RLFwGSzQrZGEmP2EATFMAPTEAPTEAPTEMczEAVlcAPV0QPTE5PTEAK2cAbjEAPWIMczExVlcAbl0QPWI5PTExK2cBUjEAPkYMczIVVlcBUl0QPkY5PTIVK2cCPTEAPzEMczMAVlcCPV0QPzE5PTMAK2cCbTEAP2EMczMwVlcCbV0QP2E5PTMwK2cDUjEAQEYMczQVVlcDUl0QQEY5PTQVK2cDKzEAQB8MczPuVlcDK10QQB85PTPuK2oMPTEDSTEMdj0AVloMPV0TSTE5QD0AK2oMbjEDSWIMdj0xVloMbl0TSWI5QD0xK2oNUjEDSkYMdj4VVloNUl0TSkY5QD4VK2oOPTEDSzEMdj8AVloOPV0TSzE5QD8AK2oObTEDS2EMdj8wVloObV0TS2E5QD8wK2oPUjEDTEYMdkAVVloPUl0TTEY5QEAVK2oPKzEDTB8Mdk=uVloPK10TTB85QE=uKyIYPTEGVTEMLkkAVl0YPV0WVTE5Q0kAKyIYbjEGVWIMLkkxVl0Ybl0WVWI5Q0kxKyIZUjEGVkYMLkoVVl0ZUl0WVkY5Q0oVKyIgPTEGXTEMLlEAVl0gPV0WXTE5Q1EAKyIgbTEGXWEMLlEwVl0gbV0WXWE5Q1EwKyIhUjEGXkYMLlIVVl0hUl0WXkY5Q1IVKyIhKzEGXh8MLlHuVl0hK10WXh85Q1HuKyUqPTEJZzEMMVsAVmAqPV0ZZzE5RlsAKyUqbjEJZ2IMMVsxVmAqbl0ZZ2I5RlsxKyUrUjEJaEYMMVwVVmArUl0ZaEY5RlwVKyUsPTEJaTEMMV0AVmAsPV0ZaTE5Rl0AKyUsbTEJaWEMMV0wVmAsbV0ZaWE5Rl0wKyUtUjEJakYMMV4VVmAtUl0ZakY5Rl4VKyUtKzEJah8MMV3uVmAtK10Zah85Rl3uKyg2PTEMczEMNGcAVmM2PV0iczE5SWcAKyg2bjEMc2IMNGcxVmM2bl0ic2I5SWcxKyg3UjEMdEYMNGgVVmM3Ul0idEY5SWgVKyg4PTEMdTEMNGkAVmM4PV0idTE5SWkAKyg4bTEMdWEMNGkwVmM4bV0idWE5SWkwKyg5UjEMdkYMNGoVVmM5Ul0idkY5SWoVKyg5KzEMdh8MNGnuVmM5K10idh85SWnuKx73PTEPNDEMKygAVmX3PV0lNDE5TCgAKx73bjEPNGIMKygxVmX3bl0lNGI5TCgxKx74UjEPNUYMKykVVmX4Ul0lNUY5TCkVKx7qPTEPJzEMKxsAVmXqPV0lJzE5TBsAKx7qbTEPJ2EMKxswVmXqbV0lJ2E5TBswKx7uUjEPK0YMKx8VVmXuUl0lK0Y5TB8VKx7uKzEPKx8MKx7uVmXuK10lKx85TB7uK2cAPTEAPTEAPTEAPTEAPTECRCUBPTUAPUA2PTwAPTEAPTMwPTsuPTEAZh8ATFMJRDUoc18MQzQCPj0wVDopTTgTLjf4S1jwXWciSyMLYGL0cGgVLzQoTjgyS0AIQT8KRDUsdToEaTr2XUoJUygsdWAicUgLbzcZajUsdmAyLlH2bycBLz0sdm=2TmL2XycjRDUwLGEMaVbxVGcwVEorLCYibG=zSmD0SSAwLVEzQiH0bGgwL1UvdV0paWIYST8CTDgkTmD4aWoKdiIKVEMzUzj4bUgKbB7qdjUZVGE5cVX2YFowRlUwcSYVXSXzQDoOQFYtc14LaTsONDUvaFIsLz0UaVQXSD03bFkwVmAVJ0ciUmQsQxs4MFLvSDYTbVMBL1UycSX4XjotaD8hVFkuLWQiP0UWbj70YFs2clL3Jygyc2YScSk3dlLqMiEuRGQ5K1zxTV4rXlkVVU=yUjkyNEkTL1UoVmMPVEYvTD8qZlwPRyMPZDg3XmT3ZCISajX2K2clMWITYmn3Tzb0TiAkcigOMWkqVVQRcSAhLTQSQiIra2Etb0UiRV4wYiQmTRr4NFf4PjwKQVktLk=4REQnTVUSMyT4YEXqPSAERF0sczc1VEMQSELySiEvRhsCSFzyUVomU0EmY1kTSEYUYGgBcjYAa1sTU0kvUloXSVUQVlgvMGgCUEgsRSIXMCgzVFkQYWEmRVgBZEQ2LUbwZ18IPz8lZEILdSg3RzzwMGTqLFsFQT0kLGEMUDsqTGEBTl8wPWcvQSUUbEAMZ0IPXzsIQjHqSmY3cSEqMFsiTz8YUFYsQzX0PzjzMyM5PyIsZkIBSGMQY1QFLEMzNSUIT0UXaDcsc2IGXlkPT2kPUjk2LGEjXl0UbCQYcl8lSFcRNGXvcCEJYUnqMUQpdl4tbzcsUkopVWUSVjsNaGgHViIJMFYNVkgKajERXWgnVmYNcEktUTsUYiglJyAwQzz2cVEwTT0oNCk4TjotMmHvPyMIVmoSbz0iSmEpUWERPj0SU0cvLSA0R1kRbVguY0P0UlUSZGEuVlvxMTj3LWEOX1omdEHqMTssVVMGQToZT0kyXl4xbmQ2VlTwS0oBXWAIMjwiZkgib0MxUDMvXSkBYDMnaDgZUVH1cTw1T2Archs0MBsHLDYUbkUpVWMmblIXYlQLSUMrRlgnLzUZSEU1Y10zT2AvMD80VjU1QzwYQUQVLFs1SlMWU2ABLlIzQmAUNCfzSCQJPVLzaUQOVkLwSD8zUkARTUYyRTYNbmQhTVwzdTcBS1rwYUoUbDoUQmkuUjI2T1goMWgZZVoORVglUiQEbiHyY0ITdWkZaGLxUjIiZjYtRS=xVGcuUSE3TmchUlEhRDIrSiEHNCgpYUcpbkA1LSkQL0YLTlkyUWMMTyYZX1k0LkU4UloHYTkNbkfudDIsM2EPUCcWcFspU1EZcVcXZyENXSURaWTwbVwHa2MKUmMSMDESSjsALWEsXyMqZmUARWETYEYiQjYhTDsQbjgtRmUqL2MRRGgvS0UXMD4VLi=2TzruUVjwUTIUNFgjLzMYZEL0TlMnQWT4QVoZVTnqU2Y4aEM3ZScGZ2ozR1spLkXvSl43UFXyTFoPZDnyPlMXQkkhbCgTVWo5TTPuTjQFXjkNZkUJXlYEbjMpdiQSYx8kRkPwRUYHbFsPQTg1YiDuY0P3Z2n0RlTvUlsrQyUXP2YEQR7qMUkRXUcgPVszMiYtQUQBU0=zQTrwSTIoRDEYTkIFRmIMMGESPV4UYVUmT2MlZkL0UD0RaUExR0YRRjE4X1YsTCL1dGktc2ArdTYwMT0uaSfwbjjvS1rvST0rXTHyRlcsMjQCZVcAXygjNTYJT1ICQFkna1EBUzU2Y2P1Zh7uPjcJTzkFQTM3LF0iVSMqRkMNQCMhSDoUMWMpQzkOSzIRVToWTikMMTYGT2IJT14vRF8wdUYWMzU2VTkZTjIAQ0kMYyk3bjUBakgKPjkqbkMnLUAXcDn1SlgITiMibGgpLUUTSz0RMignRFgNPj0GcDU2LyAJYVsyXxsybjYPVUAQTyM2djo4QkQzLEj3cV0VLFoJdVsQNUEockAYcVsJP0AjYyAoSTgQTigsaUQpZjDzdWP2MFM4dUYYQDcVZl8pQVMtUFoyTFsTZWozUSYzSUnxQTEMNTgndTkkcycSTUUFbTQ5NDkQUjkUbEoMUmQOaGARXVw4aTz0NDsRQFovYUUmazsHXVUDM10GQiYMb0MAR1T0VV4zYF0SSDcEalw0Y2oCRkX3LjotRSAkb142MzIXaVH2aWDzRlMpQmXzaUYRP2cASWIYPyUqaDcIVmgmZ1IIJ181LlQ4TzkOL1IBLVwgQzsTaEohRzYuPTcXVVc5TzYNSij3ajoxb1LvLWcQR18vdkcTTxsCViI5VSUzbx85cEEyZDQTdTkSZFIoRF0qR2ESUVISLCMBajMIYkksdDkGZ0AqZlEpX0USdFUhbEEmT1gvZUYSMkcsMyYETlosUjE0VGc2cl4ALEM3UToLVGgFZj0lMSAGU0QNTWEETTYPKyUhZVoxdmMMT1wYQkcQaWYjUUgrPkgqREAKRjIySzUJTkkGa1MOX0kvQkMyamAScSAyMlsqazU0Tlg5PWIUNVcidWAHcBsmPzUzTyQhMFUiUj8NVVwsXUIzX1k4MlQJMGkLMVsYLDX0Xz8jTkQVSzwZPmIUUWUELFo3PzcYYVosTWkLX2MSUUYuLzc3QjsSX2AjS2DuTSEKaTfuLVEOZzgRZD0TVEQZalMnQ0AAK2g5Q2IAP2AvZB8GbUnzQDMRT2f2Z0=2VWACP0jqT2MzRVo4U0EwcSUqZl0JRjIhSygFdFEEZmUsRSQMZDcjVkHzcz0ZMTsxSmf4U2UFKzELVCEHT1wuMlsBdCUYMFM3YGMlPkEnbSYFaSMvXjsPViUvXWfuS0QOUj4jQDwBYmoscj8XQFEoUTogbTQKVFENX1bzSzYZSyELUTYMVFciLVv0cyfzc2gYR1IjaVoDSjgOXiI4PkI0VR8MZTsYZEcpdDkLUmDvQ10NcWkoU2gQLkotUlcuUFMJdTQgcVEYdF4rT2UNcTUZS0UmMloNRUgDcz0qaVoAUmkALkQyZDwmaUghQyAkZjgQNUIBcDMUQUInL2YOY14KViIiUGkuPzrwPUIgQyU1Q1vqSSYCTSAtSiPvXjX2LFIEdjD3VWICND0IcB85MToVQR8qYFQoVmcHRjD0YCAHXiIxZEMAPj8nSTkPakY0RyECalkOSG=xR0EHUDMZZyMzSlv1ZkcRLTD0ajcKMzsRR0ECPmgxdhsZVVrxPzkIYGc4UGQRRSAgQVotLzkVMlQraWE4PTQQb1MLUzkqTkUnS1oGRDwZNV0taWACZEUnQjrvTGMuQ2ckQFUDT1oJUWAjRFs0Q2HqXTr0XTEoQUbxP0UxMWcKST4UU1YVSGkxMT4ETjYqbVsFSVguc2j0dVYvPVPxamMpLjMoTkMUbyYjbDEEbmgiZEgIRlwBUjU0dTEpazcoUVEvc1IEZzYEYEk0QTMVTlw2NDEYYkIYTFwIXTkPQFojSUkLMDYuUDsOS14WcFH1PWLyVFUsL2AhRD8GbGQOXUUuUFsRcFMUUFUyL0UpNSUxSmE2bmgvLTUKSFQNRyIYbkMnZhsjMCgCMlcoYhsTclUlL1I3TCIRcCIqZGYHS2UJUGAKdFQwSkjuMlH4UyQnPSIVXzsidUYncUUsSjwCaDEsRmP0byECYFEnazUJc1gSdE=zQWIyalwzcjEna0QAYFssLiMKRFUgJ1wGRUEBLDQmMkEWTTooTiX0dkIEQj7uYFn2LGjqMTUKZSYPdWcSYDYJSzMQPy=qMmA3S100RkMPUyPxaGksazMHR1oCRhsyQWIuaGktQjoIMCj0QicRXWcCRicNcEMiU0YvUVgmcWYiUFz2Q1EpRjsCUDcHbmkKMmAYZl7zTyIjUzgQZ10GYWnvX0IxaUQYbGgrTGU4MjUgLzskc2k3djvzLjD2UCcmbkIscVUpU2cnNT8Wc1s4bEcYVVQCLVXySVXzLEErU0g5LDLyYigXYjjqNGEYJ0D1RVIHVjUVZxr0YDIKdVksXkHyaVgIVGk0bmQqQj0pcj8PKzwhZEcxYT0SYzcEYlwHbzUNYmkhVUMYcGcxclMZazoTaCksamgvaj8oLT8oMjkpJ1whc1kOSzUudiEuZDjuNCYQcjUxLVoYZjbyciUpVD41KzMVRUDvXy=4TkEwSUIVVlMQMkYQUVYXY105SDIRb2EqTikqcEUYU0oSamIZVCQIa1wHLWARJ2Eudlb1a0IpaSEXQzz3amc0Z0EwLSkBSjoRUlY0RUQnMVs4ZiMyLFIuaGkIcEIqXlgEQDc2YGkOSTYpaVgBZFswZGfzVGc3alrwL1ISVUXvbyQUTmTvZmcZTmgQRDItX0XqQlXyTkIUNT4BT0gUUV8Kc0MIQ2Q5b1c4QCYLZDHwL0I3RjUVTj8sYGgrdC=vREURREUWaTIDXzoUZFYzPjknPmoLUzHxLFwRZFg5NCIJQDERMUg0PjQmQUIlSkUnP0gQUxsoQSMMLDkSKzrudlQraVoEURsnRzkIYzUgazENczIVRzb4djoXYjomTWcrXTgAbUYUUkEQLkIOQiAiS0IOSUgoRjcLSj80YDz2XVQMT185YFYuQlcSZGMIY2UXUkP1LkYSSkoEUWQ0RmktM1kDLiUFSEb4X1wBTzsJPkAFc0UsVlwScDo5P18GPRr2PT0wVkUUZ1kQT0L2SzYHMDYXYzcYTzkERVgJRT8MakEMcik2RkkNYDTuSTMmYUgTTULuYT0jbmIANUENUzrxQEYUZh8mVlUsSVMgbjYLRWUGSFoQQmLxQ0kZS1EZZ13xUVX3Lj3qcWMmUUghRkD2QzsIJygEXkD1Uz8kakIkSx8IUSUVQzgzcjUVcyAZbFoYSzwxcDYpQ1YMdkYxSjEHYlgMRSkFSEEEZCQhVFcQQ1siNFH1X1v0aUIBSFwmb2gHSjnxMzkPbUEOQTY4RjgCNTTuMVXuZEMrPVkHayQHQkoMPloPY1gHbzEIRUg0RVsBaCIPaEMoRCQLUlMZPzIPK1woXz7xZzUBYzMWVEI5Zz7udjzqLiEHdUEpQyEGakT1YUYRZ2I4UGgPaTUycCQSbD7wQTsYdDYlLlgFbFQFXVMETkgJdEIZNSYnRD4NdVLzSWgnaEAUR1UiTT8zNCMjPWIBXlUAQkQXRzkqRDzwRlIpRFsQS1gELmbxRFcSQEcpTlohVkUqSToCUFs5P0cNLT0VQWALRDUEYEYJaz03U1IgVEImSmgVSz83XVksP0X2aiIsSUjxUjkiT0IqZkQLPVYJaToPT0byb2AQcCkQRFYVPTfuQ1oZaCHyZ1T1PzgwNDEGXz4nTDoPZFYmT1gEMSMCSEE3UD8HSkQpR144SkgwQTsCLEMJMD8nQSD0bFsoQiQOU1USUj3yUlQJSzoQMT7zTmcYUkP0Kx8maC=2U0QsYWMnbSQEVTUZTWkFbjDzL1wnRTkDX0UMYSATUGb0UB8hYF8PZEcJUWMMT2T4a2f0M2USUDcMMCcNLEUyQ2MTUGDqVScqNVkuczEZMWMIdFUUMkYFRGfvLCTzUV3vQTcLJ0MSVkowRVETR0oGQFcoZWn3bDPvX2kmdiARTiLqQTYnT0cqKzsZajQULT8MRjc3Z1gYYz4KYyMLMjYQQzUSdWAZdDorPV0FLUUtbh8yZj8EYFwHJyk3T1E3PmL1SzICaWcRdVcuT2f2TzoYaFcQLzsrXTUFSUcBJyQSbFwzYx7wTknuM1MSUlwudFf0TWEMTDYXdjjqUUQRdEcsRDsUY0kMZFcBZyYDb18RdCT3T1IsazDwQl7vYkD0Ql0WUlgKcyAVa1cvTjstdVEFYGEUbDPxbCYDPV4wbD0oXmQNMkcXSl4nRj0UXjTzMF4iaTEsamgVUVv1azUhVlUIc1TxYyEpP1gAcGQEZFQgUUkgdlgJajgGPTsvSUUSUUkQKzEVbkI0QVUyTz0wc2Uka1cMa0EGaUY3PUErX0MvY1chUFPvNGYSbGf3R0A3XTYUckkgakgJYz4IQzoBbCQudFP3Qzswcl7wbDgsP1zvY0Yka0kwNGgQdlkjbDgpcVQ3dWkQUzvzVmcAMzcNcUouYTosVUELLFPzXjcFczr2RlbqcFkyLEInTFMBZ0bvRzcqLjEuT1PxQiXyYT8PK2oRTlYLMyUxVCMTQWQmczkmbDoEcmAqXhsmMjYPUlwTMCcBST3zXWH2K1sXMiY3SjYtQkgPZiYHXUQoQ1UkY0UgZTEwKygKT1YzQ10vMkIpdWcBTDElM0IGK0kHQ2jyaUD3bkj2dEQob1wZRT4kbWEnQ1gVPlb2QyMnZ1sVLUgyXR8WbmQ4Rz0NZTEmQSE3bGQmMlcMcSEyViQ3TVMvPlwjNDsDbCgGS0c4LF71QUcQcB8KP2jxZDQgc1kmS0YTbFYyRmEGX2onQVzzTlwyPz8VZmkwQ0DvRiLzTkQYLlsyMEMqT0fxZEUUdDsxcFI3RkgLQzUxXWcYTGYnTmP4RFoTU2EGYDQBYTMQaW=zPTsZaCERRGQ5RDgwdSAjbGEnXmLwR1XwRiMiS1gDbygoTmQuSVExLjHxQG=4LjckL1czQzQRP2kobVEpNWgxcVowb1PqQjf3aDoKdEoCcF0lQUX2QVowZEgzazwnQWcUbmnxbCQFPScOYjsoUWgmTSA0XSMgMzIQM2YgPjwKYzMrS0krZDwkM2EUU2gAZDonSiUUcx8Yazc0cVQTSjcvaVI0STQyTmMQKzQuPSAzSiIZY1w3UCkRSFcHdScYMGEBZDsIblwCaTcmSiQnYlc2XkENSSY5a1EqakgYbUDqUUXqLlg4dEIwLmoPJ2IuLGcXVCcrZEIFSSIASjT2dUkrdFsTY13xSmb2dRsAXiUENEIAaF03TUkZMTUpTlEJczUWaEIuXkg2PyX1P1v2PjY2MyXyJzgUQjUoX2kYXmn4YWoxcUUFVD4IajEFLGk4PjETT0QFPjEAS2b8OSvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7T1kmSlEzcWIkUGkvYS3wOB8SZVcNXWQ0blUTdWAkOfzJOEMoY14TdWAkOi=7K0MoY14TdWAkOfzJOD8lYlwoalUTa0QxcVT9LSvuS1YlaFktYUQuUGI0YS3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39OB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7b0MoY14ScFEzYS3vOB8yT1kmakMzXWQkOfzJOD0jMS33XlYgMlT3L1YlLib2YS=zLSb2MFTvXlMlNFQhLyYjNCvuSVP0OfzJOEAxa08FaFEmOiD7K0Axa08FaFEmOfzJODksXVckUGIgamMMa1QkOiD7KzksXVckUGIgamMMa1QkOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9cTQ3LDcxUUAldSMVamYnLjMIUFnzbDUNOWQJKyUkaFcuU2ojSUoyNDYXR1IHPicsJzwgZ1jwTkEwVUL4Mj82XzD7K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7XjggalQWblkzYS3wOB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOiDxLyP0Mib3OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7T1kmSlEzcWIkUGkvYS37K0MoYz4gcGUxYUQ4bFT9CPn7T1kmakQ4bFT9OB8SZVctUGkvYS3MBiwOYlYrZV4kUF8TbmUkOivuS1YlaFktYUQuUGI0YS3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOivuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC37K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

单项工程安全施工监督实施。认真做好征地补偿、移民安置和环境保护等工作，抓紧开工建设，确保工程质量，按期完成工程建设任务。

（三）本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效；需延续有效期的，你局应在有效期届满三十日前提出延续申请。

附件：重庆市秀山县马西水库工程初步设计报告专家评审意见

重庆市水利局

2019年11月11日

附件

重庆市秀山县马西水库工程初步设计报告

专家评审意见

重庆市发展和改革委员会以《关于秀山县马西水库工程可行性研究报告的批复》（渝发改农［2019］1003号）批复了马西水库工程可行性研究报告。该工程建设任务为秀山县城供水，工程建成后配合隘口水库、钟灵水库联合供水，可解决县城中和街道、平凯街道、乌杨街道共计28万人生产生活用水。

2019年9月25日，重庆市水利局在重庆创世纪宾馆组织召开了《重庆市秀山县马西水库工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）专家评审会。参加会议的有秀山县水利局、重庆市水利水电发展总公司（以下统称项目法人）、中水北方勘测设计研究有限责任公司（以下简称设计单位）等单位的领导、代表以及特邀专家（专家组名单附后）。相关单位人员和专家于2019年9月23日~24日踏勘了工程现场，会上认真听取了项目法人和设计单位的汇报，进行了充分讨论，质量评定结论为基本合格，并提出了修改补充意见。经设计单位修改完善后，项目法人于2019年10月17日提交了修改后的《初设报告（报批稿）》。经专家组再次复核后，认为修改完善后的《初设报告》基本达到初步设计编制深度，并形成专家评审意见如下：

一、水文

（一） 基本资料

同意选定的计算参证站，与可研阶段一致，并将资料系列由2015年延长至2017年。

（二）径流

基本同意复核后采用可研阶段径流成果。坝址多年平均流量0.72m3/s，多年平均径流量2267万m3，多年平均径流深751mm。

（三）洪水

1．坝址设计洪水

基本同意复核后采用可研阶段设计洪水成果。坝址100年一遇洪峰流量266m3/s，1000年一遇洪峰流量393m3/s。

2．支沟设计洪水

基本同意跨河(沟)建筑物及渣场设计洪水成果。

3．分期设计洪水

基本同意复核后的分期设计洪水计算方法和成果，与可研阶段一致。

（四）泥沙

基本同意复核后的泥沙设计成果，与可研阶段一致。

（五）水位流量关系

基本同意水位流量关系曲线计算方法及成果。

（六）水情自动测报系统及站网规划

基本同意水文站网规划成果。

二、工程地质

（一）区域构造稳定性与地震

同意区域构造稳定性评价结论。工程区属于弱震环境，工程区50年超越概率10％时的地震动峰值加速度值为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二） 水库区工程地质

基本同意水库区工程地质评价结论。水库不存在邻谷渗漏问题，库区岸坡总体较稳定，库区尾部存在农田、建筑物浸没影响问题，应结合征地移民作好处置工作；水库蓄水后，发生水库诱发地震的可能性小。水库具备成库条件。

（三） 坝址区工程地质

1．坝线和坝型比选

在选定坝址基础上，本阶段进行了上（Ⅰ）、下（Ⅳ）坝轴线方案比选。二者属于同一地质单元，地形、地质条件相当，均有建坝条件。在河谷宽度与两岸岩体风化厚度方面上坝线略优，地质建议上坝线方案。同意经设计综合比较后推荐上坝线方案。

坝基岩体为弱风化泥质粉砂岩，属较软岩，工程地质分类为CⅣ，适宜兴建中低重力坝。同意经设计综合比较后推荐C15埋石混凝土重力坝。

2．主要建筑物工程地质

（1）大坝

基本同意大坝工程地质评价结论和持力层选择建议。

坝址区河床覆盖层厚度3.2～4.0m，由砂卵砾石组成。两岸残坡积物由粉质粘土夹碎石组成，厚度0.5～4.0m。坝基岩体为寒武系下统明心寺组第三段（∈1m3）泥质粉砂岩地层。环境水对混凝土有重碳酸型弱腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性。强风化泥质粉砂岩岩为CⅤ类岩体，弱风化为CⅣ类岩体，微风化为BⅣ1～CⅢ类岩体；两岸坝体置于弱风化中下部岩体上，河床段置于微新岩体上。坝基弱风化岩体岩层面及裂隙较发育，岩体完整性较差，建议进行固结灌浆处理。坝址区右岸发育f1、f2、f3断层，其中f3断层破碎带较宽，达6m，建议对断层破碎带刻槽开挖并回填混凝土。

坝基主要存在沿层面裂隙和软弱夹层的浅层、深层以及沿建基面的抗滑稳定问题，建议采取相应的抗滑处理措施。开挖基坑时，两岸将形成切角顺向坡（岩层倾角25～33°），稳定性较差，及时支护处理并注意施工安全；右岸变形体T0应全部清除。

坝基及坝肩均存在渗漏问题，建议采取帷幕灌浆防渗处理，防渗帷幕伸入相对不透水层（q≤5Lu）以下5m，两坝端可交稳定地下水位线，在f3断带部位可适度加深帷幕。施工前应进行灌浆试验以确定帷幕灌浆参数。

（2）消力池

基本同意消力池工程地质条件评价及建议。建议以弱风化泥质粉砂岩作为消力池边墙及底板持力层，并进行防冲处理。对开挖时两岸临时边坡和右岸永久边坡，应进行处理；为避免水流余能对下游岸坡及河道的冲刷，应进行防护处理。

（3）取水塔

基本同意取水塔工程地质条件评价及建议。建议取水塔基础置于弱风化基岩上。

（4）围堰

基本同意围堰工程地质条件评价。上、下游围堰表层冲积砂卵砾石层厚度3.2～5.8m，透水性强，基岩为泥质粉砂岩。围堰以覆盖层为持力层时应进行防渗处理。

（5）交通工程

基本同意上坝公路工程地质条件评价及建议。上坝公路以覆盖层为持力层时易产生不均匀沉降，建议进行强夯处理；部分边坡为顺向坡，易产生顺层滑动，建议采取支护措施。

基本同意防汛公路工程地质条件评价。软土需处理后作为地基和路基持力层；场区内未见滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象。

（6）管理房

基本同意水库管理房工程地质条件评价及建议。管理房位于右岸坝肩处，以基岩为持力层。施工开挖后缘形成高约14.5m的斜交顺向坡，建议分级放坡，并采取支护措施。

（四）供水管线工程地质

同意供水管线工程地质条件评价结论及建议。供水管道总长458.42m。沿线未发现滑坡、崩塌等不良地质现象，自然边坡稳定。建议清除表层松散覆盖层以及松动岩体，管线及镇墩地基以强风化岩体作为持力层。

（五）渣场工程地质

基本同意渣场工程地质条件评价结论。张家园渣场地表为厚1.0~4.0m的残坡积粉质黏土，基岩为泥质粉砂岩。场地及周边无严重不良地质现象，属稳定场地。挡渣墙置于基岩上，并设排水设施，保证挡渣墙稳定。

（六）岩（土）物理力学参数

基本同意岩（土）物理力学参数建议值。

（七）天然建筑材料

基本同意天然建筑材料工程地质条件评价结论。可研阶段选定的天然建筑材料料场因环保已关停均无开采条件，本阶段重新进行了天然建材详查。

1．回星哨人工骨料及块石料场

料场位于秀山县溶溪镇回星村，出露地层为二迭系下统茅口、栖霞组（q1m-q）灰岩，有用层储量约48.31×104m3，剥离层体积约9.24×104m3，剥采比为0.16；岩石质量基本满足设计要求，骨料无碱活性。距坝址公路运距约15.0km，交通便利。

2．荣丰商品混凝土料场

料场位于秀山县钟灵镇新厂村，料场出露地层为寒武系下统清虚洞组（∈1q）灰岩，可采储量为300.00×104m3。质量基本满足设计要求。距坝址区公路运距约18.0km，交通便利。

3．金渣商品混凝土料场

料场位于秀山县钟灵镇秀田村，地层为寒武系下统清虚洞组（∈1q）灰岩，可采储量为160.00×104m3。质量基本满足设计要求。距坝址公路约20.0km，交通较为便利。

4．土料

工程区较大面积分布的土料多为红粘土与次生红黏土，仅能用作围堰防渗土料。

5．施工开挖料

施工开挖料主要为强风化泥质粉砂岩，不满足规范对块石料质量要求，仅可做回填料使用。

三、工程任务和规模

（一）工程任务

本工程任务为城市供水，与可研阶段一致。

（二）工程规模

基本同意复核后的工程规模。

1. 设计水平年和设计保证率

本工程设计基准年为2016年，设计水平年为2030年，城镇供水保证率95%，与可研阶段一致。

2．城市需水规模

2030年秀山县中心城区居民生活综合和城市环境需水总量为3478万m³。城市需水总量与可研阶段一致。

3．本工程需水量

2030年秀山中心城区居民综合和市政用水由隘口、钟灵和马西三座中型水库联合供水，合计需水总量3478万m³，扣除隘口水库可供934万m³和钟灵水库可供850万m³，需马西水库多年平均毛供水总量1694万m³。需水量与可研阶段一致。

4．生态需水量

生态流量按坝址多年平均流量10%计算，即0.072m³/s，多年平均下泄水量为227万m³，与重庆市水利局《关于重庆市秀山县马西水库工程取水准予行政许可的决定》（渝水许可〔2018〕88号）核定成果一致。

5．供需水平衡

经1973年4月~2016年3月共43年系列径流调节计算，坝址多年平均来水量2267万m3，扣除227万m3生态用水及120万m3损失水量，多年平均供水量1666万m3，缺水量28万m3，供水破坏25个月，供水保证率95.0%。与可研阶段一致。

6．取水流量

马西水库供水流量为0.70m³/s，生态流量0.072m³/s，合计0.772m³/s。与可研阶段一致。

7．水库规模

（1）死水位

经复核后，马西水库死水位为376.0m，相应死库容18.9万m3，与可研阶段一致。

（2）正常蓄水位

在可研阶段推荐正常蓄水位410.0m基础上，拟定了409.0m、409.5 m、410.0 m、410.5 m、411.0 m 五个正常蓄水位方案，经技术经济比较，选定正常蓄水位仍为410.0m方案，相应库容1171万m3。

（3）特征洪水位

本阶段复核后，水库设计洪水位为410.42m，较可研阶段降低0.21m，相应库容为1229 万m3；校核洪水位为411.26m，较可研阶段降低0.31m，水库总库容为1292万m3，较可研阶段减少18万m3。

（三）泥沙淤积及回水计算

基本同意泥沙淤积及回水计算成果。

20年水库泥沙坝前淤积高程为367.96m，50年坝前淤积高程为371.85m。

复核后水库发生5年、20年一遇洪水的回水长度均为6.70km，与可研阶段一致。

（四）水库调度及运行特性

基本同意水库供水及洪水调度方案。

（五）初期蓄水计划

基本同意水库初期蓄水计划。

四、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

同意工程等别、主要建筑物级别和洪水标准。

马西水库为Ⅲ等中型工程，大坝、取水（放空）、供水管道及坝肩边坡等主要建筑物级别为3级，消能防冲、上坝公路边坡等次要建筑物级别为4级，库区T1边坡、临时建筑物级别为5级。

大坝设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标准为1000年一遇，消能防冲建筑物洪水标准为30年一遇；供水管道及其建筑物设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

同意工程区地震基本烈度为Ⅵ度，建筑物设防烈度为6度。

（二）工程合理使用年限

同意工程设计使用年限为50年，其中大坝、取水（放空）等主要建筑物合理使用年限为50年，供水工程设计使用年限为50年，闸门设计使用年限为30年。

（三）线路选择

1．坝线

本阶段在可研推荐坝址基础上，将可研推荐坝线（上坝线）与下坝线（距上坝线20m）作进一步比较，基本同意推荐上坝线。

- 2．供水线路

基本同意供水线路仍采用可研推荐的线路方案并进行局部优化。供水管线沿革里河右岸布置至规划水厂，优化后供水管道总长458.4m。

（四）建筑物型式选择

1．坝型

经埋石混凝土重力坝和碾压混凝土重力坝两个方案比较，基本同意推荐埋石混凝土重力坝。与可研阶段一致。

2．泄水建筑物

基本同意采用可研阶段推荐的坝身表孔泄洪、有闸控制型式。

经折线型实用堰和WES实用堰比较，基本同意采用经折线型实用堰方案。

经2孔5.0m×5.0m、堰顶高程405.0m方案和3孔4.5 m×4.5m、堰顶高程405.5m方案比较，基本同意采用3孔4.5 m×4.5m、堰顶高程405.5m方案。

在可研推荐的底流消能方式基础上，经下挖式底流消能和综合式消力池两个方案比较，基本同意采用下挖式底流消能方案。

- 3．取水（放空）建筑物

基本同意取水（放空）建筑物仍采用可研推荐的坝式取水塔方案。

4．供水工程输水方式

同意采用管道输水方式。

（五）工程总布置

基本同意工程总布置。工程由大坝枢纽工程和供水工程组成。

1．大坝枢纽工程

大坝枢纽工程布置在革里河与贵贤溪汇合口上游约230m处革里河上，包括大坝、取水（放空）建筑物、交通工程及水库管理房。

大坝采用埋石混凝土重力坝，坝轴线长183.0m，坝顶宽8.0m，坝顶高程413.0m，最大坝高57.0m。大坝由非溢流坝段、溢流坝段组成，左岸非溢流坝段长74.5m，右岸非溢流坝长88.0m。溢流坝段位于河床中部，长20.5m，设3孔溢流表孔，孔口尺寸4.5m×4.5m(宽×高，下同)，堰顶高程405.5m；溢流堰采用折线型实用堰，堰顶设平板钢闸门控制，堰顶下游侧闸墩顶设交通桥，桥面高程413.0m，宽8.0m。溢流坝段下游采用底流消能，消力池长43.12m，底板高程361.50 m，消力池后设长42.0m铅丝石笼海漫。

取水（放空）建筑物布置在右岸非溢流坝段坝横0+100.78处，由取水塔、坝内引水钢管和控制室组成，分5层取水。取水塔底层取水管兼作水库放空管，尾段设放空及生态流量控制室，室内设闸阀井，井内设放空支管（DN800钢管）和生态流量支管（DN200钢管，长50m，埋入消力池右边墙内，入海漫）。

交通工程包括防汛公路和上坝公路。防汛公路位于左岸，连接秀山县城绕城快速公路和左岸上坝公路，长2.686km；大坝上坝公路由左岸和右岸两段组成，左岸长577.6m，右岸长546.0m。

水库管理房布置在右坝肩下游侧，共3层，总建筑面积982m2。

2．供水工程

供水工程起点为大坝右岸取水管末端放空及生态流量控制室处，输水管线沿革里河干流右岸布置至规划水厂，供水管道长458.4m，采用DN800球墨铸铁管，设计流量0.7m3/s。

（六）主要建筑物

1．大坝

基本同意大坝结构布置、材料分区、基础处理等设计。

大坝为C15埋石混凝土重力坝，坝轴线长183.0m，坝顶宽8.0m，坝顶高程413.0m，采用C30混凝土路面；坝顶上、下游侧设人行步道和石材栏杆。大坝由左右岸非溢流坝段和中部溢流坝段组成。左岸非溢流坝段长74.5m，右岸非溢流坝段长88.0，坝顶高程413.0m，最大坝高57.0m；坝体上游折坡点高程376.0m，以上铅直，以下坝坡坡比1:0.25；下游折坡点高程403.0m，以上铅直，以下坝坡坡比1:0.85。溢流坝段布置于河床中部，长20.5 m，溢流净宽13.5m，设3孔4.5m×4.5m表孔泄流，堰顶高程405.5m；采用3扇工作闸门和1扇检修闸门共用，上游面高程376.0m以上铅直面，以下坝坡坡比1:0.25；溢流堰后下游接1:0.85的泄槽斜坡段和消力池；消力池长43.12m，宽17.5m，底板高程361.5m；消力池下游设厚1.5m铅丝石笼海漫，长42.0m；溢流坝泄槽两端设导墙，采用矩形断面，墙厚1.5m。溢流坝设3跨交通桥，净跨4.5m，桥面高程413.0m，桥面宽8.0m。坝内设基础灌浆排水廊道，采用城门洞型断面，净空尺寸3.0m×3.5m，廊道底板高程360.0～402.5m。在6#坝段设置集水井，在2#和8#坝段下游侧设交通廊道和交通楼梯井。

坝体共设置8条横缝，在上游面防渗层内设置一道铜片止水和一道橡胶止水；消力池纵横缝及边墙垂直缝均设置一道橡胶止水。廊道分缝处设置一道橡胶止水。坝体上游防渗层下游设置预制无砂水泥排水管，间距3m，排水管接入廊道排水沟，汇入集水井。廊道下方设坝基排水孔，孔距3.0m。

大坝坝体内部采用C15埋石混凝土，设计含石率20%；上游坝面和高程369.89m以下下游坝面均采用C25W8混凝土，坝基础垫层河床部位采用 C20W8混凝土，廊道周围采用C20W6混凝土，表孔闸墩、消力池底板等采用C30W6 混凝土，溢流面为C35W6抗冲磨混凝土，边墙采用C25W8混凝土。

大坝河床段置于微风化上部基岩，两岸坡坝段置于弱风化中下部渐变至强风化底部；挖除右岸f1、f2、f3断层破碎带并回填混凝土。

坝基全坝段进行固结灌浆处理，孔距3.0m，采用梅花形布置，深入基岩5.0m，孔内埋设Φ25锚杆；f1、f2、f3断层破碎带所在处加强固结灌浆，深入基岩10.0m并扩大上、下游灌浆范围；4#、6#和7#坝段进行接触灌浆处理。

帷幕灌浆线全长278m，设单排孔，孔距2m，其中f3断层破碎带灌浆孔距1.0m；帷幕底界为坝基岩体相对不透水层（q=5lu）以下5m；在坝肩处分别向左、右岸山体延伸41.5m和38.5m。

下阶段宜根据开挖揭露的地质条件优化大坝岸坡及坝肩基础持力层选择；应根据先导孔压水试验复核帷幕灌浆深度，优化接触灌浆范围。

2. 取水（放空）建筑物

基本同意取水（放空）建筑物设计。取水塔布置于右岸非溢流坝段，采用C30钢筋混凝土结构；塔高40.0m，共分5层，取水管中心高程分别为406.0m、398.0m、390.0m、382.0m和374.0m，水平取水钢管直径均为0.8m，钢管进口处设拦污栅，每层取水钢管设1个工作阀和2个检修阀；坝下游侧设置楼梯井和电梯井。取水塔底层取水管兼作水库放空管，放空及生态流量控制室设于坝后右岸，室内设闸阀井，井内设放空支管（DN800钢管）和生态流量支管（DN200钢管）。取水塔基础置于微风化岩体上。

3. 供水工程

基本同意供水工程设计。供水管道长458.4m，采用DN800球墨铸铁管单管输水；采用埋管铺设方式，其中穿越 3处冲沟采用混凝土包管。管顶以上覆土厚度不小于0.6m。沿管线设补气阀、排气阀、排泥阀检修阀；沿管线设混凝土镇（支）墩。

4．交通工程

基本同意上坝公路方案设计。上坝公路总长1123.6m，按四级公路设计，荷载等级为公路-Ⅱ级。公路路面宽7.5m，路面结构为 C30混凝土路面+碎石垫层+手摆块石路基。公路外侧采用混凝土挡墙，内侧边坡脚设排水沟，边坡采用混凝土框格植草护坡。

防汛公路长2.686km，路面宽7.5m，新建跨河桥梁1座。秀山县交通局以《关于秀山县马西水库防汛公路新建工程初步设计的批复》（秀山交复〔2019〕67号文）对该公路进行了批复。开工前应对该桥方案布置作洪水影响评价并按规定报批。

下阶段进一步完善上坝公路支挡、支护及排水设计。

5．管理房

基本同意管理房方案设计。管理房场坪占地面积2527 m2，场坪高程413.0m；采用3层混凝土框架结构，总建筑面积982m2。

6．边坡工程

基本同意边坡工程设计。

大坝坝肩开挖永久岩质边坡挂网喷混凝土，每高10m设宽2.0m马道。左岸在马道高程433.0m沿马道方向设置单排Φ1.0mC30钢筋混凝土抗滑桩，间距3.0m。坝顶以下坝基范围临时边坡挂网喷5cm厚C20混凝土。

公路内侧边坡采用C20砼框格植草护坡，外侧采用重力式混凝土挡墙支挡；边坡周边和马道处设C20砼排水沟。

库区T1滑坡在坡脚至坝顶间采用土石料进行压脚处理，坡比1:2，设两级马道，高程410.0m以上边坡进行削坡减载处理。

下阶段进一步复核坝基边坡和公路边坡采用锚杆支护处理的范围，复核永久土质边坡稳定性，应放缓边坡坡比，确保安全。

7. 建筑及景观设计

基本同意建筑及景观设计。

8．安全监测设计

基本同意安全监测设计。

五、机电、消防及金属结构

（一）水力机械

基本同意大坝廊道及阀井渗漏排水设备选择方案。

基本同意分层取水管路系统、放空管路系统设备选择及布置方案。

基本同意输水系统沿线设置的各类阀门等附属设备选择。

基本同意生态放水设备选择方案。

（二）电气

基本同意供电电源方案。

基本同意高、低压配电系统接线方案。

基本同意电气设备选择与布置。

基本同意计算机监控系统结构方案。

（三）金属结构

基本同意大坝溢洪道闸门及启闭设备设计方案。

基本同意导流底孔封堵闸门设计及吊装方案。

基本同意引水系统钢管设计和布置方案。

基本同意金属结构设备防腐方案。

（四）采暖通风与空气调节

基本同意暖通及空调设备选择方案。

（五）消防设计

基本同意坝枢建筑物与管理房消防设计方案。

六、施工组织设计

（一）施工条件

施工条件阐述清楚。工程区位于重庆市秀山县，距秀山县城区约10km，对外交通便利。外来建筑材料均可在秀山县或重庆市购买，当地建筑材料运输条件较好。

（二）料场的选择与开采

基本同意料场的选择与开采规划。工程所需混凝土粗细骨料、块石料均在回星哨灰岩料场开采，综合运距15km；土石回填所需混合料利用开挖渣料。

下阶段应优化回星哨灰岩料场的开采规划，降低剥采比。

（三）施工导截流

基本同意导流标准和导流方式选择。坝枢工程导流建筑物为5级，相应导流标准选为10年一遇；导流方式为围堰分期围护河床、底孔导流，即截流前围堰挡水、左岸阶地明渠过水，截流后围堰断流、导流底孔过水的导流方式。

基本同意坝体临时度汛标准和度汛方式。坝体临时度汛标准为20年一遇，相应度汛流量为179m3/s；度汛方式为坝体临时断面挡水、预留缺口+底孔联合泄流。

基本同意坝枢工程导流程序。

基本同意坝枢导流建筑物设计。

基本同意坝枢施工截流标准和截流方案。坝枢施工截流标准为5年一遇，截流方式为单戗立堵。

（四）主体工程施工

基本同意主体工程施工程序、施工方法和施工机械选型。

（五）施工交通运输

基本同意工程区对外交通运输方案。

基本同意工程区场内交通布置方案。新建临时道路1.25km，扩建道路1.32km，均为泥结石路面，路面宽4m。

（六）施工工厂设施

基本同意各施工工厂规模和机械选型。

（七）施工总布置

基本同意施工分区原则和施工临建设施布置。

基本同意土石方平衡分析及弃渣规划。

基本同意施工占地范围。

（八）施工总进度

基本同意工程控制性进度安排。工程总工期为36个月。

七、建设征地与移民安置

（一）建设征地处理范围

基本同意建设征地处理范围。

水库淹没及影响区：库区耕（园）地征收线按坝前段水位410.00+0.5m接建库后5年一遇设计洪水回水组合外包线确定，房屋和专项设施迁移线按坝前段水位410.00+1.0m接建库后20年一遇设计洪水回水组合外包线确定，林地等征收线按正常蓄水位410.00m确定。

枢纽工程建设区：主要包括大坝、取水建筑物、上坝公路、防汛公路及工程管理房等组成永久征地和临时用地范围。

供水工程建设区：主要包括供水管道组成的临时用地范围。

库区尾部存在约30亩浸没区域，涉及基本农田和少量建筑物，应采取防护措施处理。

（二）实物指标调查成果

基本同意实物指标调查复核成果。

工程建设征地总面积1291.71亩，其中：国有土地87.29亩，集体土地1204.42亩（含耕地571.25亩，林地410.11亩，住宅用地65.32亩，农村道路39.45亩，殡葬用地0.12亩，水域及水利设施用地3.22亩，其他土地114.95亩）；临时占用土地118.84亩。

搬迁人口151户694人，其中：农村居民644人，城镇居民50人；拆迁房屋26890m2；淹没农村道路5.25 km（含桥梁5座），10kV输电线路2.73 km，以及通讯线路、水利设施等。

（三）农村移民安置

基本同意规划基准年为2018年，规划水平年枢纽工程建设区为2020年、水库区为2023年。

基本同意人口自然增长率采用8.7‰。

基本同意规划水平年生产安置人口377人，其中水库区266人，枢纽工程建设区111人。

基本同意规划水平年搬迁安置人口 710人 ，其中水库区706人，枢纽工程建设区4人。

基本同意秀山县人民政府再次研究确认的生产安置采取征地人员基本养老保险安置方式；搬迁移民采取分散自建房和集中统建房安置相结合的安置方式。

同意秀山县政府对生产安置人口377人采取征地基本养老保险安置，并按重庆市征地政策计算征地安置人员566人，由地方政府在通过技能和就业培训基础上引导就业。

基本同意秀山县政府对搬迁移民采取后靠分散自建房安置266人，按秀山县有关宅地政策执行；采取集中统建房安置394人，按秀山县政府相关政策，规划集中安置点，并按30 m2 /人安置房标准执行；居民随迁安置50人按相关政策执行。

同意移民后期扶持原则和范围。进一步明确后扶对象及拟采取的措施。

（四）专业项目处理

同意专项设施按“三原”原则及相应标准复建（或补偿）的处理原则和方式。

基本同意对征地影响农村道路5.25km采取复建处理方式。复建道路长6.03 km，路基宽5.5m，采用水泥混凝土路面。涉及用地按农村道路用地处置。

基本同意电力、通讯、水利设施采取一次性补偿由权属单位复建的处理方案。

（五）库底清理

基本同意水库库底清理的原则、内容和方法。

（六）实施管理

基本同意拟定的实施管理责任主体和措施。

（七）补偿投资

同意补偿投资概算编制依据、原则及项目构成。

同意征收土地补偿费（不分地类））一类地区14000元/亩、二类地区12000元/亩，安置补助费为征地安置人员35000元/人。

同意农村房屋、青苗和地上构（附）着物补偿标准按《秀山土家族苗族自治县人民政府关于进一步调整征地补偿标准有关事项的通知》（秀山府发〔2013〕26号）有关规定执行。

同意征地人员安置对象采用货币安置标准补偿，并按秀山县政府相关政策建设统建房安置，安置标准为30 m2 /人执行。

同意只淹房搬迁人员自建房居民点基础设施费按《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL 290-2009）规定，经过典型设计确定。

同意有关税费按照国家、重庆市及秀山县政府相应规定计列。

经审核，征地移民安置静态总投资 16037.76万元，其中：水库淹没区14225.90万元；枢纽工程建设区1801.22万元；供水工程建设区10.64万元。

下阶段应对库尾防护工程作洪水影响评价并按规定报批。

八、环境保护设计

（一）基本同意环境现状、施工期和营运期环境影响复核。

（二）基本同意施工期、营运期水环境保护措施。

（三）基本同意生态环境保护措施。

（四）基本同意人群健康及大气环境保护措施。

（五）基本同意环境管理与监测计划。

下阶段应按环境影响评价专题批复进一步完善环境保护措施设计。

九、水土保持设计

（一）基本同意水土流失防治责任范围、弃渣场复核成果。

（二）基本同意水土流失防治目标复核成果。

（三）基本同意水土保持措施布置和设计方案。

（四）基本同意水土保持工程施工组织设计。

（五）基本同意水土保持监测与管理设计。

十、劳动安全与工业卫生

（一）基本同意劳动安全措施。

（二）基本同意工业卫生措施。

（三）基本同意安全卫生管理机构设置及劳动安全管理措施。

十一、节能评价

基本同意节能评价。

十二、工程管理

基本同意工程管理机构设置和管理设计。

十三、设计概算

（一）设计概算采用重庆市水利局“渝水基〔2011〕97号”文颁布的编制规定、配套定额和文件，符合现行有关规定，编制深度基本满足要求。

（二）基本同意人工预算单价、主要材料预算价等基础单价。

（三）基本同意建安工程单价和费用计算。

（四）设计工程静态总投资46424.94万元，经审核，工程静态总投资46140.65万元，调减284.29万元；比可研批复投资46589万元调减448.35万元，占可研批复投资约1%。详见附表。

十四、经济评价

基本同意国民经济评价采用的方法和结论。经济内部收益率大于8%，建设本项目在经济上是合理的。

基本同意财务评价采用的方法和结论。工程投入运行后，年供水收入大于年经营成本，可维持水库的正常运行，在财务上具有一定的生存能力。

专家组组长：

2019年10月24日

附表

重庆市秀山县马西水库工程初步设计投资审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 投资增减（+/-) |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 枢纽 工程 | 供水 工程 | 合计 | 枢纽 工程 | 供水 工程 | 合计 | 枢纽 工程 | 供水 工程 | 合计 |  |
| I | 工程部分 | 28002.56 | 346.26 | 28348.82 | 27718.28 | 346.26 | 28064.54 | -284.29 |  | -284.29 |  |
| 第一部分 | 建筑工程 | 15562.09 | 91.62 | 15653.71 | 15562.09 | 91.62 | 15653.71 |  |  |  |  |
| 一 | 挡水工程/管道工程 | 9841.97 | 76.62 | 9918.59 | 9841.97 | 76.62 | 9918.59 |  |  |  |  |
| 二 | 泄洪工程 | 719.57 |  | 719.57 | 719.57 |  | 719.57 |  |  |  |  |
| 三 | 引水工程 | 512.52 |  | 512.52 | 512.52 |  | 512.52 |  |  |  |  |
| 四 | 交通工程 | 524.29 |  | 524.29 | 524.29 |  | 524.29 |  |  |  |  |
| 五 | 边坡工程 | 777.08 |  | 777.08 | 777.08 |  | 777.08 |  |  |  |  |
| 六 | 混凝土温控措施费 | 303.36 |  | 303.36 | 303.36 |  | 303.36 |  |  |  |  |
| 七 | 防汛公路 | 1499.02 |  | 1499.02 | 1499.02 |  | 1499.02 |  |  |  |  |
| 八 | 房屋建筑工程 | 260.00 |  | 260.00 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |  |
| 九 | 其他建筑工程 | 1124.28 | 15.00 | 1139.28 | 1124.28 | 15.00 | 1139.28 |  |  |  |  |
| 第二部分 | 机电设备及安装工程 | 1854.72 |  | 1854.72 | 1854.72 |  | 1854.72 |  |  |  |  |
| 一 | 挡水工程 | 0.47 |  | 0.47 | 0.47 |  | 0.47 |  |  |  |  |
| 二 | 引水工程 | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 |  | 0.65 |  |  |  |  |
| 三 | 电气设备及安装工程 | 418.48 |  | 418.48 | 418.48 |  | 418.48 |  |  |  |  |
| 四 | 公用设备及安装工程 | 1341.29 |  | 1341.29 | 1341.29 |  | 1341.29 |  |  |  |  |
| 第三部分 | 金属结构设备及安装工程 | 683.74 | 155.44 | 839.18 | 683.74 | 155.44 | 839.18 |  |  |  |  |
| 一 | 泄洪工程 | 186.06 |  | 186.06 | 186.06 |  | 186.06 |  |  |  |  |
| 二 | 引水工程 | 396.89 | 155.44 | 552.33 | 396.89 | 155.44 | 552.33 |  |  |  |  |
| 三 | 取水兼放空管路系统设备、生态放流设备 | 100.79 |  | 100.79 | 100.79 |  | 100.79 |  |  |  |  |
| 第四部分 | 施工临时工程 | 1993.26 | 14.21 | 2007.47 | 1993.26 | 14.21 | 2007.47 |  |  |  |  |
| 一 | 导流工程 | 223.71 |  | 223.71 | 223.71 |  | 223.71 |  |  |  |  |
| 二 | 施工交通工程 | 340.78 |  | 340.78 | 340.78 |  | 340.78 |  |  |  |  |
| 三 | 房屋建筑工程 | 272.29 |  | 272.29 | 272.29 |  | 272.29 |  |  |  |  |
| 四 | 场外供电线路工程 | 44.60 | 8.00 | 52.60 | 44.60 | 8.00 | 52.60 |  |  |  |  |
| 五 | 其他临时工程 | 1111.88 | 6.21 | 1118.09 | 1111.88 | 6.21 | 1118.09 |  |  |  |  |
| 第五部分 | 独立费用 | 6575.30 | 68.50 | 6643.80 | 6304.55 | 68.50 | 6373.05 | -270.75 |  | -270.75 |  |
| 一 | 建设管理费 | 1187.68 | 15.32 | 1203.00 | 1187.68 | 15.32 | 1203.00 |  |  |  |  |
| 二 | 生产准备费 | 190.27 |  | 190.27 | 190.27 |  | 190.27 |  |  |  |  |
| 三 | 科研勘测设计费 | 3750.05 | 41.21 | 3791.26 | 3479.30 | 41.21 | 3520.51 | -270.75 |  | -270.75 |  |
| 四 | 其他 | 1447.30 | 11.97 | 1459.27 | 1447.30 | 11.97 | 1459.27 |  |  |  |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 26669.11 | 329.77 | 26998.88 | 26398.36 | 329.77 | 26728.13 | -270.75 |  | -270.75 |  |
|  | 基本预备费 | 1333.46 | 16.49 | 1349.95 | 1319.92 | 16.49 | 1336.41 | -13.54 |  | -13.54 |  |
|  | 静态总投资 | 28002.57 | 346.26 | 28348.83 | 27718.28 | 346.26 | 28064.54 | -284.29 |  | -284.29 |  |
| II | 移民环境部分 | 18065.47 | 10.64 | 18076.11 | 18065.47 | 10.64 | 18076.11 |  |  |  |  |
| 一 | 建设补偿和移民征地 | 16027.12 | 10.64 | 16037.76 | 16027.12 | 10.64 | 16037.76 |  |  |  |  |
| 二 | 水土保持 | 911.96 |  | 911.96 | 911.96 |  | 911.96 |  |  |  |  |
| 三 | 环境保护费 | 1126.39 |  | 1126.39 | 1126.39 |  | 1126.39 |  |  |  |  |
| III | 工程投资总计 | 46068.04 | 356.90 | 46424.94 | 45783.75 | 356.90 | 46140.65 | -284.29 |  | -284.29 |  |
|  | 静态总投资 | 46068.04 | 356.90 | 46424.94 | 45783.75 | 356.90 | 46140.65 | -284.29 |  | -284.29 |  |

抄送：市发展改革委、市财政局。

重庆市水利局办公室                       2019年11月11日印发