附件1

DB

重庆市地方标准

DB   /T XXXXX—XXXX

小水电绿色改造与现代化提升

技术规范

Technical guide for sustainable rehabilitation and modification of small hydropower

征求意见稿

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

重庆市市场监督局   发布

目  次

目  次	I

前  言	1

小水电绿色改造与现代化提升技术规范	2

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	3

3.1 绿色改造	3

3.2 现代化提升	3

3.3 无人值守水电站	3

3.4 集控中心	3

3.5 减脱水河段	3

3.6 生态流量	3

3.7 生态流量调度	3

4 基本要求	3

5 减脱水河段修复	4

5.1 一般要求	4

5.2 技术要求	4

6 机电设备	5

6.1 一般要求	5

6.2 技术条件	5

7 金属结构	6

7.1 一般要求	6

7.2 技术条件	6

8 智能化	7

8.1 一般要求	7

8.2 技术条件	7

9 集控中心	9

9.1 一般要求	9

9.2 技术条件	9

前  言

本标准依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则 》给出的规则起草。

本标准由重庆市水利局提出并归口。本标准主要起草单位：重庆市水利局、水利部农村电气化研究所。

本标准参编单位：

本标准主要起草人：        。

本标准为首次发布。

小水电绿色改造与现代化提升技术规范

- 范围

本文件规定了小水电绿色改造与现代化提升的减脱水河道修复、机电设备、金属结构、智能化改造、集控中心的技术要求。

本文件适用于单站装机容量不大于50 MW的小水电开展绿色改造及现代化提升。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 14173  水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范

GB/T 15469.1  水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第1部分：反击式水轮机的空蚀评定

GB/T 19184  水斗式水轮机空蚀评定

GB/T 21717  小型水轮机型式参数及性能技术规定

GB/T 30951  小型水电站机电设备报废条件

GB 50171  电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB/T 50700  小型水电站技术改造规范

GB 50707  河道整治设计规范

NB/T 35050  水力发电厂接地设计技术导则

SL 41  水利水电工程启闭机设计规范

SL 74  水利水电工程钢闸门设计规范

SL 226  水利水电工程金属结构报废标准

SL/T 281  水利水电工程压力钢管设计规范

SL/T 381  水利水电工程启闭机制造安装及验收规范

SL432  水利工程压力钢管制造安装及验收规范

SL 692  小型水电站监控保护设备应用导则

SL/T 696  小型水轮机进水阀门基本技术条件

SL/T 796  小型水电站下游河道减脱水防治技术导则

DL/T 578  水电厂计算机监控系统基本技术条件

- 术语和定义

  - 绿色改造

绿色改造是指以维护和改善减脱水河段生态环境为目标的技术改造。

  - 现代化提升

现代化提升是指通过技术改造，使电站（群）具备自动运行的能力，实现“无人值守”和远程控制。

  - 无人值守

电站厂内不设常驻人员，现地定期巡查；正常时设备能够自动运行和工况转换，当设备发生异常或故障时能自动处理。

  - 集控中心

具备对所辖各电站相关设备设施及其运行情况进行远方遥控、遥测、遥信、遥调、遥视等功能的控制中心。

  - 减脱水河段

因电站筑坝引水发电造成坝下河道内流量较天然条件下减少甚至丧失的河段。

  - 生态流量

满足电站坝下河道生态需水基本要求的流量（水量、水位）及过程。

  - 生态流量调度

为保障河湖生态流量而采取的水利工程运用方式。

- 基本要求

    - 小水电绿色改造与现代化提升应遵循因地制宜、安全可靠、技术合理、经济适用的基本原则。

    - 小水电绿色改造和现代化提升改造应符合国家有关法律法规和设计、施工、运行等相关标准。

    - 非汛期弃水较多的电站可按GB/T 50700要求进行增容改造。

    - 电站现代化提升应达到无人值守、远程控制的要求。

    - 应设置远程集控中心。

    - 电站应根据生态保护要求实施小水电生态保护和生态修复措施。

- 减脱水河段修复

  - 一般要求

    - 生态流量应满足坝下河道生态需水要求。

    - 生态流量泄放设施应采用满足泄放能力的永久性设施，不危及水电站运行安全。

    - 生态流量的设计保证率不应低于90%。

    - 应完善坝（闸）生态流量调度方案。

    - 应确定生态保护与修复目标，结合生态保护需求，提出生态修复相关措施。

    - 重要河段应完善河湖水系连通、生态补水方案等。

  - 技术条件

    - 生态流量泄放设施

      - 不能满足生态流量下泄要求的水电站，应对生态流量泄放设施进行改造或新建。

      - 生态流量泄放口应布置在坝址或靠近坝址处，其泄流能力应不小于核定生态流量。

      - 生态流量泄放设施改造与新建应符合SL/T 796的规定。

    - 生态流量监测监控设施

      - 应按要求装设生态流量监测设备设施，具备实时监测生态流量及信息远传能力。

      - 生态流量监测应采用视频、数据的方式，主要监测水位、流量、机组出力、闸（阀）开度等。

      - 生态流量监测应在小水电生态流量泄放设施附近设立监测点。

      - 监测设备安装位置应能看清各出水口位置和水流情况。

      - 生态流量监测类型宜以实时流量和动态视频为主，监测方式宜以在线监测为主。

      - 监测点布设宜优先考虑与相关监测设施共享设备和数据。

      - 生态流量监测应纳入集约化管理信息平台，开展生态水量、水位及河流形态等内容的在线监测与预警。

      - 生态流量监测监视系统宜与电站自动化控制系统相结合，达到无人值守的要求。

    - 减脱水河段修复

5.2.3.1  应以自然修复为主、人工修复为辅；自然修复存在困难的，应采取措施实施生态环境修复，一般包括生态跌坎、生态堰坝、阶梯-深潭系统、河岸生态护岸、鱼道等。

5.2.3.2  在不影响防洪安全的前提下，以增加水面率、恢复水深等为目标。

5.2.3.3  应以河流连通性恢复及生境修复为重点，治理措施应符合GB/T 50707的要求。

    - 生态流量调度

5.2.4.1  应根据调度对象生态流量泄放和预警要求，制定相应的生态流量调度方案。

5.2.4.2  应根据工程任务和特性、上下游梯级条件，提出小水电生态流量调度的目标、任务和原则，明确发电限制水位线与生态放水最低水位线。

5.2.4.3  存在重要湿地或珍稀濒危保护鱼类栖息地等生态敏感区的河流，应结合河道具备的生境条件，满足珍稀动、植物生态敏感期和敏感生态需水过程要求。

- 机电设备

  - 一般要求

    - 应按GB/T 30951、运行状况以及集控运行的要求合理确定机电设备改造范围。

    - 现代化提升项目机电设备选用应符合国家相关的技术标准，满足安全可靠、技术先进、节能环保等基本要求。

  - 技术条件

    - 水轮机

      - 应根据不同的水头流量选用合适的机组型式，并选用性能指标优秀的成熟转轮。反击式水轮机叶片、冲击式水轮机转轮水斗、喷针应采用不锈钢材料。

      - 水轮发电机组的综合效率应满足GB/T 50700的要求。

      - 在空蚀保证期内，水轮机空蚀量应不超过GB/T 15469.1或GB/T 19184规定的允许值。

      - 水轮机在设计运行范围内，稳定运行应符合GB/T 21717的规定。

    - 发电机及励磁设备

      - 发电机应符合GB/T 50700的要求。

      - 发电机定子线圈等级应为F/F级。

      - 制动系统应自动控制，宜采用压缩空气制动的方式。

      - 应采用静止可控硅励磁方式，智能型调节器。低压机组可选用无刷励磁系统。

      - 励磁系统顶值电压倍数宜为1.4~1.8，顶值电流倍数应与顶值电压倍数相同；自动励磁调节器应保证能在空载电压70%~110%额定值范围内稳定、平滑的调节。

    - 调速器

      - 应具备自动开停机、增减负荷及带负荷运行等功能，可无条件、无扰动地进行自动和手动的相互切换。

      - 调速器发生故障时，应能自动地切换工况或停机，并发出故障报警信号。手动工况时应不影响紧急停机的可靠动作。

      - 调速系统应能在失去外来电源的情况下可靠关机。

      - 电源采用交、直流供电时应互为备用，其中之一故障时可自动转换并发出报警信号。电源转换不应引起导叶（或喷针）接力器行程的明显变化。

      - 宜采用高油压储能型微机调速器。

    - 进水主阀

      - 进水主阀应能满足SL /T 696的要求。

      - 在机组检修时，应能可靠关闭并锁定。

      - 在机组的任何运行工况下，应能动水关闭。

      - 公称直径大于等于1000mm的蝶阀，全开工况下，阻力系数应小于0.15；直径小于1000mm的蝶阀，全开工况下，阻力系数应小于0.20。

      - 旁通系统应能自动操作，当进水主阀两侧压力差不大于30%最大静水压时，进水主阀应能正常开启。

      - 应能手动和自动操作，并具有现地和远程监控功能。

- 金属结构

  - 一般要求

    - 符合SL 226规定需要报废的应进行报废或更新。

    - 宜对库区泄洪闸等设备进行自动化改造，按防汛要求满足泄洪控制要求。

    - 库区宜具备闸门开度、振动监测及闸门自动化控制能力。重要闸门启闭机宜配置启闭机安全运行智能保障系统。

  - 技术条件

    - 闸门及拦污栅

      - 闸门设备应由具有相应设计资质的单位进行设计，钢闸门等设备均应满足SL 74。

      - 闸门等设备制造、安装及验收应满足GB/T 14173及设计图纸要求。

      - 机组进水口事故检修闸门和尾水检修闸门，宜设充水平压设施。

      - 需要长时间小开度泄放生态流量的闸门，应有减震、抗汽蚀的措施。

      - 应在进水口设置拦污栅，宜采用自动清污设备。

    - 启闭设备

      - 启闭设备（包含移动式启闭机、固定卷扬机、液压启闭机、螺杆启闭机等）应由具有相应设计资质的单位进行设计，设备性能应满足SL 41要求。

      - 启闭设备的制造、安装及验收应满足SL/T 381及设计图纸要求。

      - 启闭设备生产厂家应具有有效的启闭机生产许可证。

      - 泄洪及其他应急闸门启闭设备应有可靠的备用电源。

    - 压力钢管

      - 压力钢管改造应由具有相应设计资质的单位进行设计，应满足SL/T 281。

      - 压力钢管改造应满足SL 432及设计图纸要求。

- 智能化改造

  - 一般要求

    - 电站应具有获取水（雨）情信息的有效途径，可根据来水情况、设备状态、电网信息等决策电站运行方式。

    - 应对站内水轮机导水机构、机组制动装置、主阀、闸门、电气设备、油气水系统等配置自动操作机构，使其具备现地自动控制和远程控制功能。

    - 电站应具备远程监测与控制功能，在无法远程控制机组时，电站现场应能实现机组的自主控制的功能。

    - 电站应装设视频监视系统。

    - 电站宜装设防盗装置。

    - 电站宜配置水工设施、主要设备在线监测系统。

  - 技术条件

    - 水（雨）情

      - 电站水库宜具有库区（或区间）水（雨）情测报系统，可分析得出坝前水位变化过程线。

      - 具有水（雨）情共享条件的电站，应具有根据电站局地实时降雨量修正共享信息的能力，应动态获取上游电站下泄流量信息。

    - 设备

      - 机组在进水隔断、电网解列核心功能上，宜具备直接或间接冗余设计，确保在设备故障状态下，机组能实现与电网解列和阻断输水通道，防止事故扩大。无法实现冗余改造的，应评估核心功能设备失效带来的事故风险，并具备相应的应急预案。

      - 宜对水轮发电机组振动、摆度和油气水系统实现自动监测。

      - 当设备发生故障时，有冗余配置的设备应能无扰动自动切换。

      - 应按照SL 692的要求配置保护设备。

      - 高压机组电站应配置统一的时间同步系统。

    - 电源

应具备可靠的操作电源和后备储能电源，并按要求配备防汛备用电源。

    - 通信

      - 电站与集控系统或其他外部系统通信时，机组监控等涉及电站安全运行的数据通信应采用专线或VPN方式传输，宜配备两条及以上不同的传输通道；视频等不涉及电站安全运行的数据可利用公网传输。

      - 与电力调度机构之间有远动通信要求的电站，应按照电力系统二次安防相关要求，配备防火墙、加密装置、正反向隔离等网络安全装置；其他电站宜参照二次安防要求配备网络安全装置。

      - 电站监控系统应具备与不同集控系统通信兼容能力，支持Modbus 协议或IEC60870-5-104 协议，并开放相关数据地址点表。

      - 电站与集控系统通信时，应能实现采集信息、自诊断信息和报警信息传输至集控系统，应能接收和处理集控系统下达的遥控、遥调等命令。

      - 电站与集控系统互连时，应具备控制权限的无扰动切换，同一时刻某一具体被控设备只允许执行一个控制层级的遥控和遥调命令。

    - 防雷和接地

      - 电站防雷和接地应符合NB/T 35050的相关规定。

      - 电站内二次回路接地应符合GB 50171的相关规定。

      - 监控系统应设有防雷和防止过电压的保护措施。

      - 在各种装置的交、直流输入处应设电源防雷器。

    - 安防监控、监测

      - 电站应具备发电、泄洪等自动预警和信息自动推送功能。

      - 电站重要巡检点位应装设视频监控设备，应将视频信息传输给集控中心。

      - 电站宜配置厂区、前池等区域人员闯禁监控设备，具备智能语音报警提醒功能。

      - 电站宜配备烟雾、水浸、异响与压力管压力的监测设备，并具备数据远传能力。

      - 库区水（雨）情监测设施宜配置高清摄像头。

      - 大坝宜配置渗流和位移监测设备。

      - 泄洪闸、进水闸等，宜具备闸门开度监测及闸门自动化控制能力。

      - 库区泄洪闸等设备宜具有自动投入应急电源的能力。

      - 宜在引水渠关键位置加装监测点。

    - 智能化系统

      - 应具备按水位或水位变化率自动决策开停机、调整负荷的能力，能够按调度或集控指令自动运行。

      - 宜支持设备智能诊断、故障自处理和自恢复能力。

      - 宜支持经济（优化）运行、智能多机协同、动态调节和分配功率的能力。

      - 宜对测量点抖动、突变等异常变位情况及时预判、报警，并能进行统计分析；宜具备各类设备操作和事故动作记录、统计分析能力。

      - 宜具备智能巡检，实时定位功能和巡检现场画面影像远方传输能力。

      - 宜具备基于移动终端的数据和视频监控及运维管理能力。

    - 安全技术措施

      - 现地控制单元应配置用于事故停机的独立跳闸回路。独立跳闸回路动作时，现地控制单元应能执行事故停机流程。

      - 监控系统应在主要设备出现故障或需要紧急事故停机时自动停机，并根据实际情况联动关闭进水闸门或阀门。

      - 电站远程和现地操作应具备完善的防误闭锁措施。

    - 安全管理要求

      - 应开展电站安全风险分级管控和隐患排查治理，消除生产安全事故隐患。

      - 应按要求完成电站大坝注册登记和安全鉴定（评估），大坝安全鉴定（评估）结果达到二类坝及以上。

      - 应开展电站安全生产标准化建设，达到安全生产标准化三级及以上要求。

- 集控中心

  - 一般要求

    - 小水电集控中心建设应遵循“安全分区、网络专用、安全防护"的原则，采用开放式分层分布系统，系统应高度可靠、冗余，其本身故障不影响电站安全运行。

    - 集控中心应能根据流域水（雨）情、电站状态、电网信息通过集控系统对各电站进行远程实时控制、经济（优化)运行、安全监视及调度管理，提供事故预警、故障报警、生产业务管理、安全分析、专家诊断、大数据分析等功能。

    - 有条件的地区，可按照数字孪生水利工程要求构建数字孪生场景，优化专业模型集成运用方式，实现电站运行分析仿真、大坝安全预警、防汛调度决策支持等功能。

  - 技术条件

    - 系统框架

      - 宜根据区域或流域电站的数量、流域水系、区域分布、装机等具体情况，建设集控中心。

      - 根据电站群规模和区域分布，集控中心下可增设若干集控分中心，实现分层管理。

    - 系统配置

9.2.2.1  计算机设备

计算机配备应满足以下条件：

a）根据实际需要配置服务器、工作站等硬件设备。

b）主要计算机设备应采用冗余配置。

c）计算机设备应易操作、维护和升级，便于扩展，并具备重新上电时自动启动的功能。

9.2.2.2  网络设备

网络配备应满足以下条件：

a）网络设备宜配置纵向加密、横向隔离装置、硬件防火墙等网络安全装置。

b）网络设备宜具有支持自身网管软件的功能。交换机、路由器等核心网络设备宜采用冗余配置。双网之间应实现无扰动切换。

c）集控系统与站级监控系统之间网络宜配置路由交换设备。

9.2.2.3  电源

电源配置应符合DL/T 578的相关规定。

9.2.2.4  时钟

集控系统应配置时钟同步装置，并采用北斗卫星导航系统和全球定位系统（GPS）双信号源作为时间同步信号源。

9.2.2.5  软件

软件配备应满足以下条件：

a）操作系统软件和应用软件宜采用开源或国产品牌软件。

b）应用软件宜包含自动发电控制（AGC）、自动电压控制（AVC）、经济调度控制（EDC）。

c）系统软件应具备二次开发条件。

    - 系统功能

9.2.3.1  数据采集和处理

数据采集和处理应满足以下条件：

a）自动采集各电站监视和控制所需信息，包括实时运行数据、实时计算数据。

b）对采集数据进行有效性和正确性检查，更新实时数据库，形成历史数据，保证数据连续。

c）生成各类事故报警记录，发出事故报警音响、语音报瞥，条件具备时宜启动短信报警功能。

d）进行趋势分析量的记录,事件顺序记录及处理，事故追忆和相关量记录，各电站主辅设备及继电保护等自动化设备运行有关参数统计和记录。

e）生成各电站各类运行报表。

f）其他辅助服务功能。

9.2.3.2  安全运行监视

安全运行监视应满足以下条件：

a）各电站机组、开关站设备及公用设备的运行状态和参数。

b）各电站机组开停机过程。

c）各电站消防、安防监控系统数据。

d）各电站继电保护运行及故障信息系统数据。

e）各电站计算机监控系统运行状态、运行方式。

f）监视通信通道。

9.2.3.3  控制与调节

控制与调节应满足以下条件：

a）集控系统应根据当前运行控制方式，对接入电站进行控制和调节。

b）系统控制方式应分为集控控制方式、厂站控制方式、现地控制方式，控制权限从低到高。控制权限应实现无扰动切换。

c）控制调节功能应包括机组开停机及事故停机、断路器操作、机组负荷调节，宜实现辅助设备操作、闸门操作以及各接入电站自动发电控制和自动电压控制投退及设定操作。

9.2.3.4  趋势分析

趋势分析应满足以下条件：

a）应能在趋势显示画面上以曲线形式显示趋势数据。进行趋势分析的量可以选择和定义。

b）宜具有电站主设备在线监测和专家诊断功能。

9.2.3.5  报警

报警应满足以下条件：

a）集控系统应能接收电站的报警信息。发生事故时，应自动推出相应事故画面，画面闪烁和变色。

b）应根据报警类型发出语音报警和显示信息，并采用闪烁或变色等方式提醒操作人员。条件具备时宜启动短信报瞥功能。

9.2.3.6  事故追忆和相关记录

事故追忆和相关记录应满足以下条件：

a）事故追忆应实现对事故前后电站运行主要参数的记录保存功能，存储点应至少包含事故发生前10个采样点和事故发生后30个采样点的主要参数及数据采样值。

b）事故相关量记录应可以选择和重新定义。

9.2.3.7  人机接口

人机接口应满足以下条件：

a）画面图符及显示颜色应符合DL/T 578的有关规定。

b）按组设置用户操作权限，设置用户登录口令强度功能，防止无口令或简单口令登录，设置防止同个ID 用户同时登录的功能。

c）宜对超级用户登录口令进行特殊设计，增加其登录口令的强度。

9.2.3.8  时钟同步要求

集控系统应通过接收时钟同步装置的时钟同步信息，保持全系统的时钟同步。

9.2.3.9  系统自诊断和自恢复

集控系统应具备硬件和软件自诊断和自恢复的能力。

9.2.3.10  梯级电站经济调度控制要求

梯级电站接入时，系统宜具备经济调度控制（EDC）功能。

9.2.3.11  区域或流域电站群调度和管理

区域或流域电站群调度和管理应满足以下条件：

a）宜根据区域水〈雨〉情、电站状态、电网信息等，开展联调联控。

b）宜基于大数据开展安全分析与管理。

9.2.3.12  视频监控

各电站重要视频宜采用视频AI技术自动识别，并实现异常自动推送；条件具备时，实现与其他系统联动。

    - 通信

9.2.4.1  与站级监控系统通信

与站级监控系统通信应满足以下条件：

a）集控系统与站级监控系统间宜采用以太网通信接口，网络通道带宽应在2Mbit/s以上。

b）集控系统与站级监控系统间数据通信应采用专线或VPN方式传输，视频等不涉及电站安全运行的数据可利用公网传输。宜配置物理独立的双网络通道，通道故障时应实现通道间无扰动切换。

c）集控系统应具备接入符合国家、电力行业相关标准或IEC相关标准远动规约的能力。

9.2.4.2  与电力调度通信

集控系统与电力调度通信的设备、通信接口、通信协议等应满足电力调度的要求。

9.2.4.3  与其他系统的通信

与其他系统的通信应满足以下条件：

a）集控系统与其他外部系统通信应符合DL/T 578的相关要求。

b）集控系统宜具备与水（雨）情测报系统接口互连的能力，实现与水（雨）情测报系统的数据交互。条件允许时，宜实现水库调度与电力调度一体化。

c）集控系统宜具备与生产运维管理信息系统接口互连的能力。

d）集控系统宜具备与电站生态流量和环保监测系统接口互连的能力。

e）集控系统宜具备与风光储能厂站系统接口互连的能力，实现多能互补、智能互联。

f）集控系统宜具备与其他水电平台系统接口互连的能力。

    - 网络安全系统

9.2.5.1  网络通道选择

网络通道选择应满足以下条件：

a）网络通道可采取自建网络、租用运营商专用网络、无线网络、公网等方式，宜采用自建网络和租用运营商专用网络等安全性较高的方式。

b）网络通道应考虑网络的带宽需求、稳定性和安全性因站制宜选择。可根据需要增加北斗短报文等应急备用通信信道。

9.2.5.2  网络安全

网络安全应满足以下条件：

a）集控中心的网络安全建设应根据网络要求、集控系统规模等分别采用不同的网络安全措施，应具有防入侵、防病毒功能或措施，满足网络信息安全等级保护要求。

b）集控系统与电力调度部门网络相连的，应根据当地电力调度部门安全防护要求进行网络配置。

    - 电站群优化调度

9.2.6.1  有电网调度要求的电站，优化调度应满足电网调度规程。

9.2.6.2  流域内梯级电站群应通过流域集控中心实现梯级优化调度。

9.2.6.3  调度系统应具有收集分析区域水情信息、电网信息、电力市场信息的能力，对区域内电站运行方式做出决策和指挥。

9.2.6.4  主集控中心应根据各电站和流域的水情、水库库容、机组状况、输电能力等资讯进行分析决策，确定区域电站群的运行方式。

9.2.6.5  在时段电价或竞价上网的条件下，调度系统应具有评估计算最优运行方式功能。